ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования город кола кольского района мурманской области до 2028 ГОДА

(актуализация по состоянию на 2023 год)

Директор ООО «Ли-Траст»

_____________ О.С.Лихотай

г. Чита, 2022 г.

Оглавление

Определения	11

Введение	14

Характеристика муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области	15

Глава 1. Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

1.1.Функциональная структура теплоснабжения	18

1.2. Источники тепловой энергии	19

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	24

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	34

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	35

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности)

на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	35

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирвоанной выработки электрической и тепловой энергии)	35

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	35

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	35

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	36

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	36

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	37

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	37

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	37

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	38

1.3.3.Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	40

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	47

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	47

1.3.6.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	47

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	47

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	51

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	60

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	60

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	60

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	61

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	65

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	67

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	67

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	67

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	67

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	70

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	70

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	70

1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	70

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	71

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	71

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	74

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе, значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	74

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	74

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	91

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	91

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления	92

тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	92

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	94

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	94

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	94

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	94

1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	94

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	95

1.7. Балансы теплоносителя	95

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	95

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	96

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	97

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	97

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	97

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	97

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	98

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для проиводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	98

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	98

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливого баланса поселения	98

1.9. Надежность теплоснабжения	98

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	98

1.9.2. Частота отключений потребителей	98

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	99

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей

и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	99

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	99

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при телоснабжении, указанных в разделе 1.9.5.	99

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	103

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	104

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	104

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	105

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	108

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	108

1.11.5.Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	108

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	109

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	109

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	109

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного  теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	109

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	110

1.12.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	110

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	110

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	111

2.1.Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	111

2.2.Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	111

2.3.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	111

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия	111

2.5.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	112

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	113

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	114

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	116

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	118

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	118

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	118

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	118

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	122

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	122

3.8. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения	122

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	122

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	123

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	124

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	124

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	126

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	126

Глава 5. Мастер план развития систем теплоснабжения поселения	127

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	127

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	128

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	128

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	129

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	129

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	129

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	129

6.4.	Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	129

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения	130

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	131

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	131

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	131

7.3.Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	131

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	132

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	132

7.6.Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	132

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	132

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	133

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	133

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя  и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	134

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	134

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	134

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	134

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	140

8.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой	140

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	140

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	140

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	140

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	140

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	140

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	141

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	141

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	142

Глава 10. Перспективные топливные балансы	143

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	143

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	143

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	143

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	143

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	144

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	144

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	145

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	147

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения	148

11.3. Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	150

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	150

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	151

11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	151

11.7. Установка резервного оборудования	151

11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	152

11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов	152

11.10. Устройство резервных насосных станций	152

11.11. Установка баков-аккумуляторов	152

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	154

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	154

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	158

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	158

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	159

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	160

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	161

14.1.	Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	161

14.2. Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	161

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	161

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	163

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	163

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	163

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	163

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	164

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	165

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	165

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	165

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	166

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы	167

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	167

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	167

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	167

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	168

Определения

Специальные термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1.Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Введение

Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Кола Кольского района Мурманской области до 2028 г. разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 16 марта 2019 года).

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные заказчиком и ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории города.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

Обоснование решений (рекомендаций), принятых при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

# Характеристика муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области

Муниципальное образование город Кола Кольского района Мурманской области расположено за Северным Полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Городское поселение граничит с городскими округами Мурманск и Североморск, городскими поселениями Кильдинстрой, Молочный и Мурмаши, сельским поселением Междуречье. На территории городского поселения Кола имеются разведанные месторождения общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси).

В состав территории городского поселения Кола входит один населенный пункт - город Кола. Современный город Кола является административным центром двух муниципальных образований - Кольского муниципального района и городского поселения Кола. Развивается как город-спутник Мурманска. По состоянию на 2021 год в городе проживает 9,56 тыс. человек.

Город Кола находится на 68°53' северной широты и 33°1' восточной долготы, расположен на мысе, образуемом устьями рек Туломы и Колы, впадающих в Кольский залив Северного Ледовитого океана. Недалеко от города расположен областной центр — Мурманск (12 километров от центра), также в 15 километрах находится посёлок городского типа Мурмаши с международным аэропортом «Мурманск», посёлки Молочный, Выходной и Зверосовхоз. Самая высокая точка города — гора Соловарка.

Климат на территории городского поселения определяется пограничным положением региона между Баренцевым морем, согреваемым Гольфстримом, и гораздо более холодным Белым морем. Благодаря теплой ветви Нордкапской ветви Гольфстрима, северо-западная часть Кольского полуострова характеризуется самым мягким климатом на всем арктическом побережье Российской Федерации. Но одновременно эти места отличаются самым переменчивым и нестабильным состоянием атмосферы во всей европейской части Российской Федерации. Суровую обстановку дополняют частые туманы и моросящие дожди, густая облачность и полярная ночь, длящаяся дольше двух месяцев.

В целом характерен морской климат с мягкой, но продолжительной зимой и прохладным коротким летом. Однако нередки кратковременные сильные морозы до -30-40 °С, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Часто после них внезапно наступает оттепель, причем за всю зиму температура может десятки раз повышаться до 0 °С и выше. А летом, наоборот, на фоне прохладной погоды обычны жаркие дни с температурой до +30 °С.

Зимой температура воздуха составляет в среднем -10-13 °С, что выше среднеширотных температур. В июне-июле в целом преобладает прохладная погода со средней температурой воздуха +10-14 °С (по данным метеостанции Кола). В летние безоблачные ночи возможны заморозки. Многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет –0,2 °С. Осень в среднем теплее весны. Это объясняется большими потерями тепла весной на снеготаяние, оттаивание и прогревание избыточно увлажненной почвы.

Осадки выпадают довольно часто и преимущественно в виде снега. В течение года выпадает 550-600 мм. Осадки распределяются неравномерно в течение года: на летние месяцы приходится около 30 % годового количества осадков. Уже в конце октября - начале ноября устанавливается снежный покров.

Важнейшей особенностью климата является высокая межгодовая изменчивость сроков смены сезонов. Метели случаются около 50 дней в году, часто со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наибольшее их количество приходится на период с января по март. Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, 158 дней - без солнца.

Рисунок 1. Карта границ города Кола

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# 1.1.Функциональная структура теплоснабжения

# Теплоснабжение потребителей города Кола в настоящее время осуществляется от централизованных, индивидуальных и локальных источников тепла.

Основным теплоисточником является котельная АО «Мурманэнергосбыт» (суммарная мощность 60,5 Гкал/ч, четыре паровых котла: ДКВР 20/13р – 3 шт., ТТ-200 – 1 шт. и три водогрейных КВГМ-10).

Часть потребителей получают тепловую энергию от «Южной» котельной (котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ») основная тепловая мощность котельной передаётся объектам города Мурманска, присоединённая нагрузка по городу Кола составляет - 2,762 Гкал/ч.

Рисунок 1.1.1. Структура системы теплоснабжения города Кола

В 2007 году в муниципальном образовании утверждена целевая программа «По переводу жилых домов в г. Кола на альтернативный источник теплоснабжения», с объемом финансирования в размере 615 тыс. рублей на проектные работы и проведение государственной вневедомственной экспертизы. Проектные работы выполнены организацией ОАО «Институт Мурманскгражданпроект», экспертиза проекта получила положительный результат.

Результатом реализации целевой прогаммы стал перевод системы теплоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская д. 4,5 на обогрев от электрических тепловых пунктов и электрических конвекторов в каждом доме.

Также, в 2019 году дом по адресу: ул. Привокзальная, д. 11 переведен на обогрев от электрических конвекторов. Подключение конвекторов выполнено от щита ЩР №12 на здании АБК Кольского ГОУ ДРСП. Дополнительная мощность на электрообогрев составляет — 80 кВт. Мощность подается по соглашению о перераспределении  мощности между Кольским ГОУ ДРСП и  УК ООО «ЖЭУ».

Ранее данный объект обслуживался от Кольской ГОУ ДРСП, располагаемая мощность котельной составляла 2,439 Гкал/ч. По причине убыточности деятельности котельной, в данный момент в отношении ГОУ ДРСП проводится конкурсное производство.

Функциональная структура теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2. Структура распределения тепловой энергии

Котельные АО «Мурманэнергосбыт» и АО «Мурманская ТЭЦ» для производства тепловой энергии используют мазут.

Для теплоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Нагорная, 3, ул. Заводская, 4,5, ул. Привокзальная, 11 используется электроэнергия.

Коэффициент использования установленной мощности, характеризующий уровень использования энергоресурсов, составляет:

- по котельной ОАО «Мурманэнергосбыт» – 56,2%;

- по котельному цеху №1 ОАО «Мурманская ТЭЦ» – 62,9%, из них на теплоснабжение потребителей города Кола используется всего 0,6%.

Теплоэнергия в правобережную часть подаётся по тепломагистральному лучу диаметром 325 мм от котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ».

Теплоэнергия в левобережной части г. Кола подаётся по кольцевой (в центральной части города) и лучевой (в северной и южной частях города) схемам; диаметр используемых трубопроводов от 426 до 57 мм.

Система, теплоснабжения- закрытая с ИТП в подвальных помещениях.

Теплоснабжение осуществляется удовлетворительно, с достаточной степенью надёжности.

Средний износ котельного оборудования котельной «Мурманэнергосбыт» составляет 74% и приближается к полной выработке, в перспективе требуется модернизация источника теплоснабжения.

# 1.2. Источники тепловой энергии

Жилая застройка города Кола представлена преимущественно 5-9-10 этажными домами улучшенной планировки и повышенной комфортности. Весь жилой фонд обеспечен централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением. Информация по существующим источникам тепловой энергии приведена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Существующие источники тепловой энергии

| № п/п | Источник тепла | Оборудование | Ввод в эксплуатацию | Располагаемая мощность/ подключенная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива/ расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | Паровой ДКВР 20/13р (3 шт.) Паровой ТТ-200 (1 шт.) Водогрейный КВГМ-10 (3 шт.) | ДКВР 20/13р (1964-1970) ТТ-200 р (2019 гг.) КВГМ-10 (1980-1981 гг.) | 60,5/34,01 | Мазут М - 100/ 11,1 тыс.т |
| 2 | Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | Паровой 3ДКВР-20-13-250 /12 Гкал/ч Водогрейный 3ПТВМ-100 /75 Гкал/ч Водогрейный 2КВГМ-100 /100 Гкал/ч | ДКВР (1973, 1973, 1973) ПТВМ-100 (1974, 1974, 1975) КВГМ-100 (1992, 1994) | 461/289,9 из них по городу Кола – 2,762 Гкал/ч | Мазут М - 100/ н/д |
| 3 | Электрокотельные | ЭПО-108 N – 9шт. ЭПО-48А. N – 9шт. | - | 0,978/0,978 | Эл.энергия |

Информация об источнике теплоснабжения - котельная АО «Мурманэнергосбыт»

В котельной АО «Мурманэнергосбыт» установлены:

- паровые котлы ТТ – 200 – 1 шт. ст. №,3 (2019 г.);

- паровой котел ДКВР – 20/13р – 3 шт. ст.№ 1,2,4 (1966,1964,1970 гг.);

- водогрейные котлы КВГМ – 10 – 3 шт. ст. №№ 5,6,7 (1981,1980 гг.).

Паровые и водогрейные котлы работают самостоятельно по типовой схеме котельной и предназначены для обеспечения потребителей теплом в виде горячей воды и пара, установленных параметров. Кроме этого, паровые котлы обеспечивают тепловые собственные нужды котельной.

Паровые котлы ДКВР – 20/13р ст. №№ 1,2,4 в 1988-1989 годах были реконструированы с целью увеличения мощности и паропроизводительности с 6,5 до 20 тонн пара/час, но на проектное значение паропроизводительности выведены не были. В настоящее время фактическая производительности котлов составляет:

ДКВР – 20/13р ст. № 1 – 5,85 Гкал/час;

ДКВР – 20/13р ст. № 2 – 6,96 Гкал/час;

ДКВР – 20/13р ст. № 3 – 13,0 Гкал/час (по режимной карте), находился в аварийном состоянии, его эксплуатация была запрещена Ростехнадзором, в 2019 г. заменен на паровой котел ТТ-200 – 5,6 Гкал/ч

ДКВР – 20/13р ст. № 4 – 12,93 Гкал/час.

Кроме того, паровые котлы ДКВР – 20/13р находятся в эксплуатации более 50 лет, морально устарели и физически изношены. На котле ДКВР – 6,5/13р ст.№ 1 необходима замена нижних коллекторов, на котле ст. № 2 отключен стальной экономайзер, требуется его полная замена. КПД котлов, в зависимости от нагрузки, составляет 86-89 %.

Водогрейные котлы КВГМ – 10 ст. №№ 5,6,7 имеют КПД 86-88%. При работе на высокозернистом мазуте М-100 (2,6-3% и выше), на котлах происходит интенсивная сернокислотная коррозия стальных поверхностей нагрева – конвективных частей, что, в свою очередь, приводит к необходимости с периодичностью один раз в три года выводить котлы в ремонт для замены конвективных частей.

Котлы смонтированы в двух отельных помещениях (частях) котельной: паровые котлы – в паровой части, водогрейные – в водогрейной части. На котельной отсутствуют современные эффективные системы дистанционного управления, автоматического регулирования и контроля за параметрами работы основного и вспомогательного оборудования. В связи с этим, в состав оперативной смены котельной входят 2 машиниста котлов, 1 из которых обслуживает котельное оборудование паровой части, второй – водогрейной части котельной.

В котельной установлены 2 паровых подогревателя сетевой воды (ПСВ) суммарной мощностью достаточной для обеспечения всей подключенной к котельной нагрузки. Из-за недостаточной располагнаемой мощности паровых котлов (суммарная – 31,34 Гкал/час) в отопительный период в работу включаются менее надежные и имеющие более низкий КПД водогрейные котлы КВГМ – 10, что приводит к дополнительному расходу топлива и увеличению затрат на ремонт и техническое обслеживание оборудования.

В котельной имеется помещение центрального теплового щита.

Следствием низкого КПД установленных на котельной паровых и водогрейных котлов является высокий удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной – около 174,0 кг.у.т./Гкал.

Для всех котлов в настоящее время основным видом топлива является высокосернистый мазут топочный 100, малозольный в соответствие ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» с Qнр=9707 ккал/кг, Wр=1%, Sр=2,86%. Резервное топливо проектом не предусмотрено.

Информация об источнике теплоснабжения -котельный цех № 1 «Южная» котельная) АО «Мурманская ТЭЦ»

В котельном цехе №1 установлено 8 мазутных котлов ст. №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, которые по теплоносителю подразделяются на две группы: паровые (3 штуки) и водогрейные (5 штук) котлы.

- теплофикационный паровой котел ДКВР-20-13-250, стационарный номер 1, дата завершения капитального ремонта - 06.10.2015 года;

- теплофикационный паровой котел ДКВР-20-13-250, стационарный номер 2, дата завершения капитального ремонта - 05.08.2014 года;

- теплофикационный паровой котел ДКВР-20-13-250, стационарный номер 3, дата завершения капитального ремонта - 21.08.2013 года;

- водогрейный котел ПТВМ-100, стационарный номер 4, дата завершения капитального ремонта - 17.06.2017 года;

- водогрейный котел ПТВМ-100, стационарный номер 5, дата завершения капитального ремонта - 05.06.2017 года;

- водогрейный котел ПТВМ-100, стационарный номер 6, дата завершения капитального ремонта - 09.10.2015 года;

- водогрейный котел КВГМ-100, стационарный номер 7, дата завершения капитального ремонта - 14.09.2017 года;

- водогрейный котел КВГМ-100, стационарный номер 8, дата завершения капитального ремонта - 30.11.2018 года.

Паровые и водогрейные котлы работают самостоятельно по типовой схеме котельной и предназначены для обеспечения потребителей теплом в виде горячей воды и пара, установленных параметров. Кроме этого паровые котлы обеспечивают тепловые собственные нужды котельной.

Для всех котлов в настоящее время основным видом топлива является высокосернистый мазут топочный 100, малозольный в соответствие ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» с Qнр=9707 ккал/кг, Wр=1%, Sр=2,86%. Резервное топливо проектом не предусмотрено.

Характеристики котлоагрегатов приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. Технические характеристики котлоагрегатов

| Тип котлоагрегата, ст. № | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность тонн/ч(Гкал/ч) | Давление, МПа | Температура пара, (воды), оС | КПД «брутто» по данным последних испытаний, % | КПД по паспорту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| ДКВР-20-13/250 № 1 | 1973 | 1 | 20 | 1,2 | 250 | 90,38 | 89,5 |
| ДКВР-20-13/250 № 2 | 1973 | 1 | 20 | 1,2 | 250 | 90,4 | 89,5 |
| ДКВР-20-13/250 № 3 | 1973 | 1 | 20 | 1,2 | 250 | 90,4 | 89,5 |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТВМ-100, № 4 | 1974 | 1 | 75 | 1,6 | 150 | 88,0 | 90,1 |
| ПТВМ-100, № 5 | 1974 | 1 | 75 | 1,6 | 150 | 88,39 | 90,1 |
| ПТВМ-100, № 6 | 1975 | 1 | 75 | 1,6 | 150 | 88,2 | 90,1 |
| КВГМ-100, № 7 | 1992 | 1 | 100 | 1,6 | 150 | 90,6 | 91,3 |
| КВГМ-100, № 8 | 1994 | 1 | 100 | 1,6 | 150 | 92,36 | 91,3 |

Котлы типа ПТВМ работают в пиковом режиме.

Установленная тепловая мощность котельной – 461,0 Гкал/час;

Присоединенная на 01.01.2021 г. - 289,9 Гкал/час, в том числе – 2,762 Гкал/час.

Котельный цех предназначен для выработки тепловой энергии на нужды теплоснабжения потребителей Первомайского округа города Мурманска. В зимнее время – на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а в летнее время – для нужд горячего водоснабжения. Тепловая энергия отпускается от котельных в горячей воде с проектными параметрами температуры воды 115-70 °С (Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии, планируемый на ОЗП 2022-2023 год), зимний режим: давление в прямой – 11,5 кг/см2, давление в обратном трубопроводе – 6,5 кг/см2, летний режим: давление в прямой – 10,5 кг/см2, давление в обратном трубопроводе – 6,5 кг/см2

Водоподготовка

Подготовка добавочной воды (УППК КЦ №1 (Южная котельная)  производится в натрий-катионитных фильтрах в одну ступень и последующей деаэрацией в деаэраторах атмосферного типа. Подпиточная сетевая вода подвергается только деаэрации.

Характеристика системы ХВО

Схема – одноступенчатое натрий-катионирование, производительность 100 т/час.

- Натрий- катионитовые фильтры (№№1-5) - диаметр фильтра 1,5 м

- высота фильтра 3,0 м

- рабочее давление 6кг/см²

- производительность  25 т/час

2. Бак для расходного раствора соли 1 шт.

- объем 1 м³

3. Насосы (2шт.) для подачи солевого раствора в солевой бак из ячеек соли                           №1 Х-65-60-160 - производительность 25 м³/час

№2  ХМ 8/40 ТЛ – производительность 8 м³/час.

4. Ячейка  мокрого хранения соли

- объем 2 м³

Аммиачная установка

- Бак концентрированного раствора аммиака

- объем 1 м³

2.   Бак расходного раствора аммиака

- объем 5 м³

3. Насосы – дозаторы (2 шт.)  раствора аммиака НД 1,0 10/100

- производительность 10 л/час

Жо  исходной воды 300-400 мкг-экв/дм³

Жо  умягченной воды 15  мкг-экв/дм³

Содержание кислорода в питательной воде до 30 мкг/дм³

Характеристика дымовых труб

В КЦ-1 после дымососов уходящие дымовые газы с котлов ст. № 1 - 3 направляются в дымовую трубу №1 высотой 100 метров (в эксплуатации с 1973 года). Диаметр устья – внутренний 4,3 м/наружный 5,31 м; диаметр основания 8,63 м/ 10,13 м. Котлы ст. № 4, 5 присоединяются к общей дымовой трубе №1 без дымососов (в эксплуатации с 1973 года).

Для удаления дымовых газов на котлах ст. № 6, 7, 8 используется принудительная тяга дымососами по газоходам к дымовой трубе высотой 180 м (в эксплуатации с 1995 года). Диаметр устья – внутренний 6,0 м/наружный 6,82 м; диаметр основания 16,28 м/ 17,08 м.

Все трубы одноствольные. Футеровка дымовой трубы № 1 выполнена из кислотоупорного кирпича. Футеровка дымовой трубы №2 выполнена из селикатополимерного бетона. Дымовые трубы оборудованы ходовыми лестницами, светофорными площадками, молниеприемниками, молниеотводами с заземлением.

На всех дымовых трубах имеется маркировочная окраска и световое ограждение. Трубы надежно работают при температуре газов в них 100-120 °С.

Краткая характеристика мазутного хозяйства

На мазутном хозяйстве котельного цеха №1 Мурманской ТЭЦ имеется одна железнодорожная ветка, на которую подаются подлежащие сливу цистерны с мазутом. Длина ветки (сливной эстакады) составляет 123 метра, на нее может подаваться двадцать четырехосных или десять восьмиосных железнодорожных цистерны. Сливная эстакада двуxсторонняя.

Мазутохранилище состоит из 4-х наземных, цилиндрических, стальных расходных резервуаров №№1, 2, 3, 4. Вместимость каждого из резервуаров №№1, 2, 3 составляет 5000 м3, резервуара № 4 - 3000 м3.

Информация об источниках теплоснабжения – электрокотельные и электрические конвекторы

По адресам: ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская, д. 4, 5 установлены модульные электрические тепловые пункты типа ЭПО, по адресу Привокзальная, д. 11 источником тепловой энергии является электрический конвектор. В качестве основного топлива используется электроэнергия. Резервного топлива не предусмотрено.

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Данные о составе основного и вспомогательного оборудования по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 1.2.1.1. -1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.1. Основное оборудование  котельной АО «Мурманэнергосбыт»

| № п/п | Подразделе-ние (филиал) | Наименование объекта | Параметры |  |  |  | Номер |  |  | Место установки в цехе | Дата изгот., начала экспл., проведенной экспертизы освидетельствования (экспертизы) |  |  | № предыдущей экспертизы | Дата следующего освидетельствования (экспертизы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Ррас, атм | Рраб, атм | Среда, Трас | Ст. | Рег. | Завод. |  | Изгот. | Уст. | Внесение в реестр |  | ВО инс. | ГИ | Экспертиза |
|  | Кольский р-н | ДКВР-20/13Р | Паровой | 13 | 13 | 187 | 1 | 13378 | 2076 | Котельная г. Кола | 1963 | 1966 | 19.02.16 | 26-ТУ-02710-2016 | - | - | 12.10.19 |
|  | Кольский р-н | ДКВР-20/13Р | Паровой | 13 | 10 | 182 | 2 | 13379 | 2082 | Котельная г. Кола | 1963 | 1964 | Май 2013 | 26-ТУ-24717-2013 | - | - | Май 2017 |
|  | Кольский р-н | ДКВР-20/13Р | Паровой | 13 | 13 | 187 | 3 | 13858 | 6645 | Котельная г. Кола | 1961 | 1967 | Апрель 2013 | 26-ТУ-24569-2013 | Эксплуатация запрещена Снят с регистрации 05.12.14 В 2019 г. замена на ТТ-200 |  |  |
|  | Кольский р-н | ДКВР-20/13р | Паровой | 13 | 13 | 187 | 4 | 16768 | 1206 | Котельная г. Кола | 1968 | 1970 | 21.05. 2015 | 26-ТУ-04483-2015 |  |  | 15.01 2019 |
|  | Кольский р-н | КВ-ГМ-10 | Водогрейный |  | 10 | 150 | 5 | 19816 | 3367 | Котельная г. Кола | 1978 | 1980 | Август 2012 | 24-ТУ-01852-2012 | - | - | Август 2016 |
|  | Кольский р-н | КВ-ГМ-10 | Водогрейный |  | 10 | 150 | 6 | 19841 | 3992 | Котельная г. Кола | 1980 | 1981 | Февраль 2013 | 26-ТУ-24282-2013 | - | - | Февраль 2017 |
|  | Кольский р-н | КВ-ГМ-10 | Водогрейный |  | 10 | 150 | 7 | 19817 | 3492 | Котельная г. Кола | 1979 | 1980 | Июль 2012 | 24-ТУ-01759-2012 | - | - | Июль 2016 |
|  | Кольский р-н | Воздухосборник |  | 7,8 | 7,8 | 200 | 1 | 52402 | 959 | Котельная г. Кола | 1970 | 1984 | 19.02.16 | 26-ТУ-02715-2016 | - | - | 12.10. 2023 |
|  | Кольский р-н | Трубопровод IV-ой категории (пр. сетевая вода от ПСВ-3,4) |  |  | 6,3 | 130 |  | 1 |  | Котельная г. Кола |  | 1964 | Июль 2013 | 26-ТУ-25633-2013 | - |  | Июль 2017 |
|  | Кольский р-н | Трубопровод IV-ой категории (пр. сетевая вода от котлов КВГМ) |  |  | 8 | 145 |  | 2 |  | Котельная г. Кола |  | 1980 | Июль 2013 | 26-ТУ-25632-2013 | - |  | Июль 2017 |
|  | Кольский р-н | Трубопровод IV-ой категории (пар от котлов №1,2,3,4 к ПСВ) |  |  | 10 | 183 |  | 3 |  | Котельная г. Кола |  | 1965 | Июль 2013 | 26-ТУ-25630-2013 | - |  | Июль 2017 |
|  | Кольский р-н | Трубопровод IV-ой категории (ГПК, пар от котла №4 к ГПК, от ГПК к ПСВ-№,4) |  |  | 10 | 183 |  | 4 |  | Котельная г. Кола |  | 1965 | Июнь 2013 г. |  | - | - | Июль 2017 |

Таблица 1.2.1.2.Основное и вспомогательное оборудование Мурманской ТЭЦ (МТЭЦ) котельный Цех № 1 (Южная ТЭЦ)

| № | Обозн. | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-1,2,3 | Котел паровой | ДКВр-6,5/13 | 3 |
| 2 | К-4 | Котел паровой | ДКВр-20/13 | 1 |
| 3 | К-4,5,6 | Котел водогрейный | ПТВМ-100 | 3 |
| 4 | К-7,8 | Котел водогрейный | КВГМ-100 | 2 |
| 5 | ДП | Деаэратор питательный | ДСА-100 | 1 |
| 6 | ДС-1 | Деаэратор сетевой | ДСА-75 | 1 |
| 7 | ДС-2 | Деаэратор сетевой | ДСА-200 | 1 |
| 8 | СП-1,2,5 | Сетевой подогреватель | ПП-1-53-7-IV | 3 |
| 9 | СП-3 | Сетевой подогреватель | ПП-1-53-7-IV | 1 |
| 10 | СП-4 | Сетевой подогреватель | 05ОСТ 34-577-68 | 2 |
| 11 | ОКСП-1-5 | Окхладитель конденсата СП | 14ОСТ 34-588-68 Р2 | 5 |
| 12 | ПХОВ | Подогреватель химочищеной воды | 14ОСТ 34-588-68 Р1 | 1 |
| 13 | ОПВ-1 | Охладитель подпиточной воды | 14ОСТ 34-588-68 Р2 | 1 |
| 14 | ОПВ-2,3 | Охладитель подпиточной воды | 14ОСТ 34-588-68 Р1 | 2 |
| 15 | ПСВ-1 | Подогреватель сырой воды | 14ОСТ 34-588-68 Р1 | 1 |
| 16 | ПСВ-2 | Подогреватель сырой воды | 14ОСТ 34-588-68 Р3 | 1 |
| 17 | ПСВ-3,4 | Подогреватель сырой воды | 14ОСТ 34-588-68 Р2 | 2 |
| 18 | ЭПН-1 | Насос питательный | ЦНСГ-60-198 | 1 |
| 19 | ЭПН-2 | Насос питательный | ЦНСГ-60-264 | 1 |
| 20 | ЭПН-3 | Насос питательный | ЦНСГ-60-264 | 1 |
| 21 | ЭПН-4 | Насос питательный | ЦНСГ-60-264 | 1 |
| 22 | СПН-1 | Насос подпиточный | К-90/85 | 1 |
| 23 | СПН-2 | Насос подпиточный | К-90/85 | 1 |
| 24 | СПН-3 | Насос подпиточный | Д-200-90 а | 1 |
| 25 | СПН-4 | Насос подпиточный | Д-200-90 а | 1 |
| 26 | НАП | Насос аварийной подпитки | 1Д-200-90-6УХЛ | 1 |
| 27 | НСВ-1,2 | Насос сырой воды | К-160-30 - УХЛ | 2 |
| 29 | СН-1 | Насос сетевой | СЭ-1250-140 | 1 |
| 30 | СН-2,3 | Насос сетевой | СЭ-1250-140 | 2 |
| 31 | СН-4 | Насос сетевой | СЭ-1250-140 | 1 |
| 32 | СН-5,6 | Насос сетевой | 3В-200-2 | 2 |
| 33 | СН-7,8 | Насос сетевой | KRHA300-660 | 2 |
| 34 | НРВК-1 | Насос рециркуляции | СЭ-800-55 | 1 |
| 35 | НРВК-2 | Насос рециркуляции | СЭ-800-55 | 1 |
| 36 | НРВК-3 | Насос рециркуляции | СЭ-800-55 | 1 |
| 37 | НРВК-4 | Насос рециркуляции | СЭ-800-55 | 1 |
| 38 | НРВК-5,8 | Насос рециркуляции | 1НКУ-630/80 | 1 |
| 39 | НРВК-7 | Насос рециркуляции | НКУ-250 | 1 |
| 40 | НРВК-8 | Насос рециркуляции | НКУ-250 | 1 |
| 40 | НРВК-8 | Насос рециркуляции | НКУ-250 | 1 |
| 41 | КН-1 | Насос конденсатный | КС20-50 | 1 |
| 42 | КН-2 | Насос конденсатный | К45/30 | 1 |
| 43 | КН-3 | Насос конденсатный | К90/55 | 1 |
| 44 | КН-4,5 | Насос конденсатный | ВК-4/24А-У2 | 2 |
| 45 | НКК | Насос консервации | 2К-20/30 | 1 |
| 46 | НОМ | Насос откачки мазута | НМШ8-25-6,3/2,5 | 1 |
| 47 | ТРПП | Теплообменник расширителей периодических продувок | ОВ-5 | 1 |
| 48 | ОВ ДП | Охладитель выпара ДП | ОВ-8 | 1 |
| 49 | ОВ ДС-1 | Охладитель выпара ДС-1 | ОВ-8 | 1 |
| 50 | ОВ ДС-1 | Охладитель выпара ДС-2 | ОВ-16 | 1 |
| 51 | РНП-1 | Расширитель непрерывной продувки паровых котлов | Д300 | 1 |
| 52 | РНП-2 | Расширитель непрерывной продувки паровых котлов | Д600 | 1 |
| 53 | НСР-1,2 | Насос солевого раствора | 1,5К-6Д-1-41 | 2 |
| 54 | РПП | Расширитель непрерывной продувки паровых котлов | ПВ-60-4 | 1 |
| 55 | КФ-1,5 | Катионитовый фильтр | КФ | 5 |
| 56 | ФОК-1,3 | Фильтр очистки конденсата мазутонасосной | - | 3 |
| 57 | ОКМ-1,2 | Охладитель конденсата мазутонасосной | ОСТ 34-588-68 | 2 |
| 58 | ОКМ-3 | Охладитель конденсата мазутонасосной | ОСТ 34-588-68 | 1 |
| 59 | КБ-1,2 | Конденсатный бак | - | 2 |
| 60 | БСД-1 | Дренажный бак | - | 1 |
| 61 | БСД-2 | Дренажный бак | - | 1 |
| 62 | БОК | Дренажный бак | - | 1 |
| 63 | БОЗК-1,2 | Дренажный бак | - | 2 |

Таблица 1.2.1.3. Перечень оборудования модульного электрического теплового пункта: ул. Нагорная, д. 3

| п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-108.N=108 кВт | шт | 6 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-108 | шт | 6 |
| 3 | Контактор КМИ в пластиковой оболочке (переключатель) для повторного включения | шт. | 2 |
| 4 | Насос Grundfos TP 40-580/2 7,5 кВт | шт | 2 |
| 5 | Кран регулир двухходовой Ду=50 | шт | 1 |
| 6 | Электропривод для крана Ду=50 | шт | 1 |
| 7 | Реле протока FLU-25, 220V | шт | 1 |
| 8 | Датчик погружной нерж L=100mm | шт | 1 |
| 9 | Клапан редукционный Ду=50 | шт | 1 |
| 10 | Клапан редукционный Ду=25 | шт | 1 |
| 11 | Датчик температуры нар воздуха | шт | 1 |
| 12 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 13 | Обратный клапан резьбовой Ду=25 | шт | 1 |
| 14 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=50 | шт | 2 |
| 15 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=25 | шт | 1 |
| 16 | Бак расширительный 60 литров, Ду=25 | шт | 2 |
| 17 | Шаровый кран полипропилен Ду=63 | шт | 10 |
| 18 | Шаровый кран полипропилен Ду=50 | шт | 21 |
| 19 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 1 |
| 20 | Шаровый кран полипропилен Ду=25 | шт | 9 |
| 21 | Воздухоотводчик Ду=20 | шт | 2 |
| 22 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 | шт | 1 |
| 23 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 6 |
| 24 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 8 |
| 25 | Термометр 0-120с, L=40 | шт | 2 |
| 26 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=63*11,3 | м.п | 18 |
| 27 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=50*10,0 | м.п | 18 |
| 28 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 1,5 |
| 29 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=25*5,0 | м.п | 16 |
| 30 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 2 |
| 31 | Фланец стальной 1-40-16 Ст25 | шт | 6 |
| 32 | Обратный клапан резьбовой Ду=20 | шт | 1 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-108.N=108 кВт | шт | 3 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-108 | шт | 3 |
| 3 | Теплообменник G-PLATE VTO 4PH/S16 14пл, Ду=40 | шт | 3 |
| 4 | Реле протока CALEFFI 626, 220V | шт | 1 |
| 5 | Насос Grundfos UPS D40-120F новый 09.01.14 г. ; 40-120F | шт | 2 |
| 6 | Контактор КМИ в пластиковой оболочке (переключатель) для повторного включения | шт. | 2 |
| 7 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 8 | Клапан редукционный Ду=20 | шт | 1 |
| 9 | Обратный клапан реьбовой Ду=20 | шт | 1 |
| 10 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=40 | шт | 1 |
| 11 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=20 | шт | 1 |
| 12 | Бак расширительный 50 литров, Ду=20 | шт | 2 |
| 13 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 25 |
| 14 | Шаровый кран латунный Ду40 | шт. | 4 |
| 15 | Шаровый кран полипропилен Ду=20 | шт | 10 |
| 16 | Шаровый кран трёхходовой Ду15 | шт. | 6 |
| 17 | Воздухоотводчик Ду=20 заменён краном Ду=20 | шт | 1 |
| 18 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 | шт | 1 |
| 19 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 5 |
| 20 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 4 |
| 21 | Термометр 0-160с, L=40 | шт | 3 |
| 22 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 20 |
| 23 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 8 |
| 24 | Фланец стальной 1-32-16 Ст25 | шт | 4 |
| 25 | регулятор Clorius Controls DDC-System отопление | шт | 1 |
| 26 | GSM-модем с аккумулятором отопление | шт | 1 |
|  | Электрика 0,4кВт |  |  |
|  | Щит ВРУ№1 |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-40,500А,380V | шт | 2 |
| 2 | Контактор эл.магнит КТИ 7630 | шт | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С4А,380V | шт | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С6А,220V | шт | 1 |
| 5 | Реле ЕЛ-12УЗ, 380V | шт | 1 |
| 6 | Аварийный выключатель Е234 СТ-ERD | шт | 1 |
| 7 | Трансформатор тока 500/5 | шт | 3 |
| 8 | ЗНИ-10 | шт | 16 |
| 9 | Эл счетчик 380V, ЦЭ 6803М7 Р32 | шт | 1 |
| 10 | Шина аллюм | м.п. | 3 |
| 11 | Изолятор опорный | шт | 6 |
| 12 | Вольтметр | шт | 2 |
| 13 | Амперметр | шт. | 3 |
| 14 | Релс РЭК 77/3 | шт | 2 |
|  | Щит ЩР№1 |  |  |
| 15 | ВР 32-39в31250-32-УХЛЗ | шт | 1 |
| 16 | Автоматический выключатель ВА 88-35,200А,380V | шт | 3 |
| 17 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,380V | шт | 1 |
| 18 | Автоматический выключатель ВА 47-29,10А,220V | шт | 2 |
| 19 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,220V | шт | 1 |
| 20 | Шина медь | м.п. | 2 |
| 21 | Изолятор опорный | шт | 8 |
|  | Щит ВРУ№2 |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель ВА88-40,630А,380V | шт | 2 |
| 23 | Контактор эл.магнит КТИ 7630 | шт | 2 |
| 24 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С4А,380V | шт | 1 |
| 25 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С6А,220V | шт | 1 |
| 26 | Реле ЕЛ-12УЗ, 380V | шт | 1 |
| 27 | Аварийный выключатель Е234 СТ-ERD | шт | 1 |
| 28 | Трансформатор тока 500/5 | шт | 3 |
| 29 | ЗНИ-10 | шт | 14 |
| 30 | Эл счетчик 380V, СЕ303 | шт | 1 |
| 31 | Шина медная | м.п. | 3 |
| 32 | Изолятор опорный | шт | 8 |
| 33 | Вольтметр | шт | 2 |
| 34 | Амперметр | шт. | 3 |
|  | Щит ЩР №2 |  |  |
| 35 | ВР 32-39в31250-32-УХЛЗ | шт | 1 |
| 36 | Автоматический выключатель ВА 88-35,200А,380V | шт | 3 |
| 37 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,380V | шт | 1 |
| 38 | Автоматический выключатель ВА 47-29,10А,220V | шт | 1 |
| 39 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,220V | шт | 1 |
| 40 | Шина медь | м.п. | 2 |
| 41 | Изолятор опорный | шт | 8 |
|  | Щит ВРУ№3 |  |  |
| 42 | Автоматический выключатель ВА88-40,630А,380V | шт | 2 |
| 43 | Контактор эл.магнит КТИ 7630 | шт | 2 |
| 44 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С4А,380V | шт | 1 |
| 45 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С6А,220V | шт | 1 |
| 46 | Реле ЕА-12УЗ, 380V | шт | 1 |
| 47 | Аварийный выключатель Е234 СТ-ERD | шт | 1 |
| 48 | Трансформатор тока 500/5 | шт | 3 |
| 49 | ЗНИ-10 | шт | 16 |
| 50 | Эл счетчик 380V, ЦЭ6803ВМ | шт | 1 |
| 51 | Шина аллюм. | м.п. | 3 |
| 52 | Изолятор опорный | шт | 8 |
| 53 | Вольтметр | шт | 2 |
| 54 | Амперметр |  | 3 |
|  | Щит ЩР №3 |  |  |
| 55 | ВР 32-39в31250-32-УХЛЗ | шт | 1 |
| 56 | Автоматический выключатель ВА 88-35,200А,380V | шт | 3 |
| 57 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,380V | шт | 3 |
| 58 | Автоматический выключатель ВА 47-29,10А,220V | шт | 1 |
| 59 | Автоматический выключатель ВА 47-29,16А,220V | шт | 1 |
| 60 | Автоматический выключатель ВА 47-29,25А,380V | шт | 1 |
| 61 | ВН 32,25А,380V | шт | 1 |
| 62 | Шина аллюм. | м.п. | 3 |
|  | Изолятор опорный | шт | 8 |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 1 | трубопроводы диам. 50 мм. ПВХ | м.п | 9 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | трубопроводы диам. 100 мм ПВХ | м.п. | 4 |
| 2 | колодец канализационный h-2м, диам.1000 мм. | шт. | 1 |
| 3 | обратный клапан диам.100 мм. | шт. | 1 |
| 4 | люк чугун | шт. | 1 |

Таблица 1.2.1.4. Перечень оборудования модульного электрического теплового пункта: ул. Заводская, д. 4

| п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-48А.N=48 кВт | шт | 2 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-48А | шт | 2 |
| 3 | Насос Grundfos TP 32-230/2 фланцевый 6,2 м3 | шт | 2 |
| 4 | Кран регулир двухходовой Ду=40 | шт | 1 |
| 5 | Электропривод для крана Ду=40 | шт | 1 |
| 6 | Реле протока FLU-25 626, 220V | шт | 1 |
| 7 | Датчик погружной нерж L=100mm | шт | 1 |
| 8 | Клапан редукционный Ду=40 | шт | 1 |
| 9 | Клапан редукционный Ду=25 | шт | 1 |
| 10 | Датчик температуры нар воздуха | шт | 1 |
| 11 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 12 | Обратный клапан резьбовой Ду=25 | шт | 1 |
| 13 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=40 | шт | 2 |
| 14 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=25 | шт | 1 |
| 15 | Бак расширительный 80 литров, Ду=25 | шт | 1 |
| 18 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 16 |
| 19 | Шаровый кран полипропилен Ду=25 | шт | 6 |
| 20 | Шаровый кран полипропилен Ду=20 | шт | 6 |
| 21 | Воздухоотводчик Ду=20 | шт | 2 |
| 22 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 | шт | 1 |
| 23 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 7 |
| 24 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 9 |
| 25 | Термометр 0-160с, L=40 | шт | 2 |
| 28 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 10 |
| 29 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=25*5,0 | м.п | 3 |
| 30 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 2 |
| 31 | Фланец стальной 1-40-16 Ст25 | шт | 6 |
| 32 | Обратный клапан резьбовой Ду=20 | шт | 1 |
| 33 | Контактор КМИ в пластиковой оболочке (переключатель) для повторного включения | шт. | 2 |
| 34 | регулятор Clorius Controls DDC-System отопление | шт | 1 |
| 35 | GSM-модем с аккумулятором отопление | шт | 1 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-48А.N=48 кВт | шт | 2 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-48А | шт | 2 |
| 3 | ТеплообменникG-PLATE VTO 4PH/S16, Ду=40 | шт | 1 |
| 4 | Насос Grundfos UPS 32-120F | шт | 2 |
| 5 | Реле протока CALEFFI 626, 220V | шт | 1 |
| 6 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 7 | Клапан редукционный Ду=20 | шт | 1 |
| 8 | Обратный клапан резьбовой Ду=20 | шт | 1 |
| 9 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=40 | шт | 2(1) |
| 10 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=20 | шт | 1 |
| 11 | Бак расширительный замена reflex 04.12.13 г. 50 литров, Ду=20 | шт | 1 |
| 12 | Шаровый кран стальной, Ду40 | шт. | 4 |
| 13 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 12 |
| 14 | Шаровый кран полипропилен Ду=25 | шт | 2 |
| 15 | Шаровый кран полипропилен Ду=20 | шт | 7 |
| 16 | Воздухоотводчик Ду=20 | шт | 2 |
| 17 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 | шт | 1 |
| 18 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 5 (4) |
| 19 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 10 (6) |
| 20 | Термометр 0-160с, L=100 по факту L=40 | шт | 3 |
| 21 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 22 |
| 22 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 8 |
| 23 | Фланец стальной 1-32-16 Ст 25 | шт | 4 |
| 24 | Контактор КМИ в пластиковой оболочке (переключатель) для повторного включения | шт. | 2 |
|  | УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ |  |  |
| 1 | Счетчик СКБ-32 | шт | 1 |
| 2 | Шаровый кран полипропилен Ду=50 | шт | 3 |
| 3 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 1 |
| 4 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 1 |
| 5 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 1 |
| 6 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=50*10,0 | м.п | 25 |
| 7 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=32 | шт | 1 |
|  | Электрика 0,4кВт |  |  |
|  | Щит ВРУ №1 |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-37,315А,380V | шт | 2 |
| 2 | Контактор эл.магнит КТИ 6400 | шт | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С4А,380V | шт | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С6А,220V | шт | 1 |
| 5 | Реле ЕЛ-12УЗ, 380V | шт | 1 |
| 6 | Аварийный выключатель Е234 СТ-ERD | шт | 1 |
| 7 | Трансформатор тока 500/5 | шт | 3 |
| 8 | ЗНИ-10 | шт | 20 |
| 9 | Эл счетчик 380V,СЕ303 | шт | 1 |
| 10 | Шина аллюм | м.п. | 3 |
| 11 | Изолятор опорный | шт | 11 |
| 12 | Вольтметр | шт | 2 |
| 13 | Реле РЭК 78/3 | шт | 2 |
| 14 | Щит ЩР №1 |  |  |
| 15 | ВР 32-39в31250-32-УХЛЗ | шт | 1 |
| 16 | Автоматический выключатель ВА47-100,100А,400V | шт | 4 |
| 17 | Автоматический выключатель Legrand, 16 А, 400 V | шт | 1 |
| 18 | Автоматический выключатель Legrand, 16 А, 220 V | шт | 1 |
| 19 | Автоматический выключатель Legrand, 10 А, 220 V | шт | 6 |
|  | Автоматический выключатель Legrand, 6 А, 220 V | шт | 2 |
| 20 | Шина аллюминиевая | м.п. | 4 |
| 21 | Изолятор опорный | шт | 8 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | трубопроводы диам. 100 мм ПВХ | м.п. | 10 |
| 2 | колодец канализационный h-2м, диам.1000 мм. | шт. | 1 |
| 3 | обратный клапан диам.100 мм. | шт. | 1 |
| 4 | люк чугунный | шт. | 1 |

Таблица 1.2.1.5. Перечень оборудования модульного электрического теплового пункта: ул. Заводская, д. 5

| п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-48 А N=48 кВт | шт | 3 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-48 А | шт | 3 |
| 3 | Насос Grundfos TP 32-230/2 750Вт MG80B2-19FT100-B и установленный 09.01.14 MG80А2-19FT100-H3 | шт | 2 |
| 4 | Кран регулир двухходовой Ду=40 | шт | 1 |
| 5 | Электропривод для крана Ду=40 | шт | 1 |
| 6 | Реле протока FLU-25, 220V | шт | 1 |
| 7 | Датчик погружной нерж L=100mm | шт | 1 |
| 8 | Клапан редукционный Ду=40 | шт | 1 |
| 9 | Клапан редукционный Ду=25 | шт | 1 |
| 10 | Датчик температуры нар воздуха | шт | 1 |
| 11 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 12 | Обратный клапан резьбовой Ду=25 | шт | 1 |
| 13 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=40 | шт | 2 |
| 14 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=25 | шт | 1 |
| 15 | Бак расширительный.80литров, Ду=25 | шт | 1 |
| 18 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 20 |
| 19 | Шаровый кран полипропилен Ду=25 | шт | 5 |
| 20 | Шаровый кран полипропилен Ду=20 | шт | 5 |
| 21 | Воздухоотводчик Ду=20 | шт | 1 |
| 22 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 | шт | 2 |
| 23 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 7 |
| 24 | Шаровы кран металл ,Ду=15 | шт | 8 |
| 25 | Термометр 0-160с, L=40 | шт | 2 |
| 28 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 10 |
| 29 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=50*10,0 | м.п | 5 |
| 30 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=25*5,0 | м.п | 5 |
| 31 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 2 |
| 32 | Фланец стальной 1-40-16 Ст25 | шт | 6 |
| 33 | Обратный клапан резьбовой Ду=20 | шт | 1 |
| 34 | Контактор КМИ в пластиковой оболочке (переключатель) для повторного включения | шт. | 2 |
| 35 | регулятор Clorius Controls DDC-System отопление | шт | 1 |
| 36 | GSM-модем с аккумулятором отопление | шт | 1 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Электрокотел ЭПО-48А.N=48 кВт | шт | 2 |
| 2 | Пульт управления к электрокотлу ЭПО-48А | шт | 2 |
| 3 | Теплообменник пластинчатый APV, Ду=40 | шт | 1 |
| 4 | Насос Grundfos UPS 32-120F | шт | 2 |
| 5 | Реле протока COLEFFI 626, 220V | шт | 1 |
| 6 | Группа безопасности электрокотла Ду=25 | шт | 1 |
| 7 | Клапан редукционный Ду=20 | шт | 1 |
| 8 | Обратный клапан резьбовой Ду=20 | шт | 1 |
| 9 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=40 | шт | 1 |
| 10 | Фильтр сетчатый резьбовой, латунный Ду=20 | шт | 1 |
| 11 | Бак расширительный установлен reflex 04.12.13 г. 50 литров, Ду=20 (20 л. ) | шт | 1 |
| 12 | Шаровый кран полипропилен Ду=40 | шт | 15 |
| 13 | Шаровый кран полипропилен Ду=25 | шт | 1 |
| 14 | Шаровый кран полипропилен Ду=20 | шт | 9 |
| 15 | Воздухоотводчик Ду=20 | шт | 2 |
| 16 | Манометр 0-6 бар, Ду=15 клапан редукционный | шт | 1 |
| 17 | Манометр 0-16 бар, Ду=15 | шт | 5 |
| 18 | Шаровый кран металл ,Ду=15 | шт | 7 |
| 19 | Термометр 0-160с, L=40 | шт | 3 |
| 20 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=40*8,0 | м.п | 20 |
| 21 | Труба полипропиленовая PN25, Ду=20*4,0 | м.п | 8 |
| 22 | Фланец стальной 1-32-16 Ст25 | шт | 4 |
|  | Электрика 0,4 кВт |  |  |
|  | Щит ВРУ №1 |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель ВА88-40,500А,380V | шт | 2 |
| 2 | Контактор эл.магнит КТИ 7630 | шт | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С4А,380V | шт | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-29,С6А,220V | шт | 1 |
| 5 | Реле ЕЛ-12УЗ, 380V | шт | 1 |
| 6 | Трансформатор тока 400/5 | шт | 3 |
| 7 | ЗНИ-10 | шт | 14 |
| 8 | Эл счетчик 380V,СЭ6803 | шт | 1 |
| 9 | Шина аллюминевая | м.п. | 3 |
| 10 | Изолятор опорный | шт | 11 |
| 11 | Амперметр | шт | 3 |
| 12 | Вольтметр | шт | 2 |
| 13 | Реле РЭК 78/3 | шт | 2 |
|  | Щит ЩР №1 |  |  |
| 1 | ВР 32-39в31250-32-УХЛЗ | шт | 1 |
| 2 | Автоматический выключатель ВА 47-100,100А,400V | шт | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-100,100А,400V | шт | 4 |
| 4 | Автоматический выключатель Legrand, 16 А, 400 V | шт | 1 |
| 5 | Автоматический выключатель Legrand, 16 А, 220 V | шт | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель Legrand, 10 А, 220 V | шт | 6 |
| 7 | Автоматический выключатель Legrand, 6 А, 220 V | шт | 2 |
| 8 | Шина аллюминевая | м.п. | 3,5 |
|  | Изолятор опорный | шт | 8 |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 1 | трубопроводы диам. 50 мм. ПВХ | м.п | 15 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | трубопроводы диам. 100 мм ПВХ | м.п. | 10 |
| 2 | колодец канализационный h-2м, диам.1000 мм. | шт. | 1 |
| 3 | обратный клапан диам.100 мм. | шт. | 1 |
| 4 | люк чугунный | шт. | 1 |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности приведены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1. Параметры установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии

| # Энергоисточники филиала | # Установленная тепловая мощность, МВт | # Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| # Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | # 70,35 | # 60,5 |
| # Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | # 536,1 | # 461 |
| # Электрокотельные | # 1,3 | # 0,978 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности на источниках теплоснабжения г. Кола отсутствуют

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.2.4.1.Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

| Энергоисточники филиала | Выработка ТЭ, Гкал/год | Потребление ТЭ на СН, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 91177,2 | 4214,6 | 7662,8 | 60,5 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» (расчетная нагрузка только для г. Кола) | 8207,19 | - | - | 461 |
| Электрокотельные | 206 | - | - | 0,978 |

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по основному оборудованию представлены в п.1.2.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирвоанной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Теплоснабжение от Южной котельной АО «Мурманская ТЭЦ» происходит по двуконтурной схеме. Первый контур от МТЭЦ до ЦТП, который находится в подвале школы по ул. Приморская д. 2. Второй контур от ЦТП до потребителей станции Кола.

Схема теплоснабжения в г. Кола от котельной АО «Мурманэнергосбыт» - закрытая схема с ИТП в зданиях на ГВС. Схема сетей ГВС предусматривает запитку нескольких домов от одного ИТП.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности. Данные анализа приведены в таблице 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1.Среднегодовая загрузка оборудования

| Энергоисточники филиала | Выработка ТЭ, Гкал/год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Число часов использования установленной мощности, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 91177,2 | 60,5 | 1752,4 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» (расчетная нагрузка только для г. Кола) | 8207,19 | 461 | 17,8 |
| Электрокотельные | 206 | 0,978 | 210,6 |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпускаемой от котельной № 1 (Южная котельная), производится измерительной системой КЦ-1. Принцип действия системы состоит в измерении расхода, температуры, разности температур, давления теплоносителя, транспортируемого по трубопроводам с помощью измерительных преобразований, с последующим расчетом тепловой энергии и массы теплоносителя в тепловычислителе СПТ 961.2.

Также у большинства потребителей имеются приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

Прибор учета котельной АО «Мурманэнергосбыт» тепловычислитель СПТ 961.1.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и востановления на энергетическом оборудовании источников тепловой энергии не зафиксированы за период с 2018 по 2022 гг.

Центральную территорию города Кола обслуживает АО  «Мурманэнергосбыт».

Для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения назначена аварийно-техническая группа № 3.

Территорию  ж/д станция Кола обслуживает ОАО «Мурманская ТЭЦ». Место дислокации: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

Жилой дом по ул. Привокзальная, дом 11 обслуживает управляющая компания ООО «ЖЭУ». Место дислокации: г. Кола, пр. Советский, дом 26.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальней эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

# 1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В настоящее время объекты города Кола обеспечиваются теплом и ГВС от источников тепловой энергии, работающих на мазуте и электроэнергии.

Магистральные и распределительные трубопроводы тепловых сетей города Кола имеют общую протяженность 6848,7 м в двухтрубном исчислении.

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям, работающих по графику 130/70, подключены с помощью элеваторов, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах.

Горячее водоснабжение потребителей, подключенных от источников теплоснабжения города Кола осуществляется по закрытой схеме. Бойлеры ГВС находятся непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах.

Структура тепловых сетей города Кола состоит из:

-  муниципальных котельных АО «Мурманэнергосбыт» и АО «Мурманская ТЭЦ». АО «Мурманская ТЭЦ» - теплоснабжающая организация города Мурманска, имеющая в составе: 1 ТЭЦ, 2 котельных – Южная и Восточная, а также 53 506 м (в 2-х тр. исполнении) магистральных тепловых сетей. На балансе АО «Мурманская ТЭЦ» от Южной котельной находятся 20 282 м - магистральных тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении), из них 1715,65 м от павильона Южной котельной П-2/4А до Центрального теплового пункта (1 контур) ст. Кола, ул. Приморская, д. 2;

- тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт» (Данные сети принадлежат ГОУТП «ТЭКОС» и переданы в аренду АО «Мурманэнергосбыт»);

- бесхозяйные тепловые сети, протяженностью 111 м. по лотку, диаметром 159 мм. от ТК-86 через ТК-87 до ТК-89. Год постройки сети – 1962, ремонт проводился дважды, последний ремонт проведен в 2013 году.

В таблице 1.3.1.1. представлен перечень тепловых сетей города Кола.

В таблице 1.3.3.1. представлена характеристика тепловых сетей города Кола.

Таблица 1.3.1.1.Перечень тепловых сетей города Кола

| № п/п | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «УГХ г. Кола» | 5790,3 |
| 2 | АО «Мурманэнергосбыт» | 6848,7 |
| 3 | Бесхозяйные тепловые сети | 111 |
| ИТОГО: |  | 12750 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в границах жилой застройки города Кола, представлены на рисунке 1.3.2.1. и выполнены в программе ГИС ZuluThermo 7.0.

Рисунок 1.3.2.1. Существующая схема теплоснабжения города Кола

1.3.3.Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, материал трубопроводов и изоляции, износ тепловых сетей иперечень используемой арматуры, представлены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1.Характеристики тепловых сетей  на балансе МО города Кола

| № п/п | Сети | Год ввода в эксплуатацию | Год инвентаризации (дата обследования) | Инвентарный номер | Фактически прослуженное время, лет | Средний нормативный срок службы | Износ, % | Материал | Протяжен. (п.м.) | Диаметр, мм. | Примечания | Наличие техпаспорта | свидетельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тепловая сеть от павильона Южной котельной П-2/4 до ЦТП ст. Кола (ул. Приморская,д.2) 1715,65 м. аренда АО «Мурманская ТЭЦ» | 1988 | 26.12.2007 г. | №1475 | 19 | 40, 80 | 20,48 | сталь | 1715,65 | 159,325 | 8 колодцев, кол-во вводов 1, задв. Д-325 6 шт. | есть | нет |
| 2 | горячее водоснабжение от теплового пункта (ул. Кривошеева,6) до теплопотребляющих объектов ст. Кола | 1991,1992, 1995,2008 | 01.09.2009 г. | №1765 | от 1 до 18 лет | 40 | 35,43,45 | сталь, ПВХ | 343 | 32,57,76,89,108 | 3 колодца, кол-во вводов 7 | есть | нет |
| 3 | тепловая сеть 2-ой контур от ЦТП (ул. Приморская,2) до теплопотребляющих объектов ст. Кола | 1975,1976, 1979,1985, 1992,2007, 2008 | 01.09.2009 г. | №739 | от 1 до 34 лет | 40 | 35,43,45, 60,70 | сталь | 777 | 57,76,89,108 | 9 колодцев, кол-во вводов 14, задв.д-108 16 шт., д-89 8шт, д.76 2шт., д.-57 6шт. | есть | нет |
| 4 | тепловая сеть пр. Миронова, 2 | 1967 | 01.09.2009 г. | №1726 | 42 | 40 | 70 | сталь | 127 | 80,108 | задвижки Д-80 4 шт. | есть | нет |
| 5 | тепловая сеть пр. Миронова, 3 | 1972 | 01.09.2009 г. | №1725 | 37 | 40 | 70 | сталь | 19 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 6 | тепловая сеть пр. Миронова, 9 | 1966 | 01.09.2009 г. | №1746 | 43 | 40 | 70 | сталь | 64 | 108 | задвижки Д-108 2 шт. | есть | нет |
| 7 | тепловая сеть пр. Миронова, 16 | 1968 | 01.09.2009 г. | №1727 | 41 | 40 | 70 | сталь | 49 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 8 | тепловая сеть пр. Миронова, 20 | 1974 | 01.09.2009 г. | №1723 | 35 | 40 | 70 | сталь | 10 | 89 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 9 | тепловая сеть пр. Миронова, 22 | 1975 | 01.09.2009 г. | №1724 | 34 | 40 | 70 | сталь | 15 | 108,159 | задвижки Д-80 4 шт. | есть | нет |
| 10 | тепловая сеть пр. Миронова, 22А | 1984 | 01.09.2009 г. | №690 | 25 | 40 | 63 | сталь | 31 | 108 | задвижки Д-108 2 шт. | есть | нет |
| 11 | тепловая сеть пр. Миронова, 24 | 1983 | 01.09.2009 г. | №1729 | 26 | 40 | 65 | сталь | 10 | 89 | задвижки Д-89 3 шт. | есть | нет |
| 12 | тепловая сеть пр. Миронова, 26 | 1987 | 01.09.2009 г. | №1730 | 22 | 40 | 55 | сталь | 11 | 108 | задвижки Д-108 2 шт. | есть | нет |
| 13 | тепловая сеть пр. Миронова, 28 69 м.п. передана ГОУТП «ТЭКОС» | 1992 | 01.09.2009 г. | №1698 | 17 | 40 | 43 | сталь | 69 | 108 | задвижки Д-108 2 шт. | есть | нет |
| 14 | тепловая сеть от ТК-56 до д.5, пр.Миронова и по д. 5 | 1966 | 01.09.2009 г. | №1742 | 43 | 40 | 70 | сталь | 35 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 15 | тепловая сеть ул. Каменный остров,5 от ТК-107 до АБК | 1953 | 01.09.2009 г. | №1720 | 56 | 40 | 70 | сталь | 35 | 76 | задвижки Д-80 4 шт., ТК-1 шт. | есть | нет |
| 16 | тепловая сеть от д.№1 пер. Островский через ТК-32 до д.№2,№3 по пер. Островский /д.№1,2,3 пер. Островский до ТК-32 | 1966 | 01.09.2009 г. | №1734 | 43 | 40 | 70 | сталь | 107 | 57,76,89 | задвижки Д-80 2 шт.,Д.-50 4 шт.,вводов 2, колодец 1 | есть | нет |
| 17 | тепловая сеть д.1 ул. Андрусенко - до И.Т.П. | 1958 | 01.09.2009 г. | №1757 | 50 | 40 | 70 | сталь | 22 | 57 | задвижки Д-57 2 шт. | есть | нет |
| 18 | тепловая сеть ул. Андрусенко - д. 9 | 1988 | 01.09.2009 г. | №1766 | 21 | 40 | 50 | сталь | 12 | 89 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 19 | тепловая сеть ул. Андрусенко - д.11 | 1966 | 01.09.2009 г. | №1710 | 43 | 40 | 70 | сталь | 22 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 20 | тепловая сеть ул. Андрусенко, д.13 до ИТП, д.13 ул. Андрусенко (Д/С №2) | 1962 | 01.09.2009 г. | №1774 | 47 | 40 | 70 | сталь | 69 | 76,89,108 | задвижки Д-80 6 шт., колодцев 1шт. | есть | нет |
| 21 | тепловая сеть ул. Андрусенко, д.21 | 1982 | 01.09.2009 г. | №691 | 27 | 40 | 68 | сталь | 31 | 108 | задвижки Д-108 4 шт., вводов-1 | есть | нет |
| 22 | тепловая сеть пр. Советский, д.15 | 1969 | 01.09.2009 г. | №1707 | 40 | 40 | 70 | сталь | 39 | 159 | задвижки Д-80 2 шт., | есть | нет |
| 23 | тепловая сеть пр. Советский, д.16 | 1974 | 01.09.2009 г. | №1708 | 35 | 40 | 60 | сталь | 20 | 108 | задвижки Д-80 2 шт., | есть | нет |
| 24 | тепловая сеть пр.Советский, д.29 | 1956 | 01.09.2009 г. | №1719 | 53 | 40 | 70 | сталь | 14 | 89 | задвижки Д-108 2 шт. | есть | нет |
| 25 | тепловая сеть от д.39 пр. Советский до д.31,33,35,37 | 1966 | 01.09.2009 г. | №1736 | 43 | 40 | 70 | сталь | 193 | 57,76 | задвижки Д-80 2 шт. Д-50 8 шт. вводов 4, колодцев-5 | есть | нет |
| 26 | тепловая сеть от ТК-21 до д.41 пр. Советский | 1954 | 01.09.2009 г. | №1713 | 55 | 40 | 70 | сталь | 22 | 50 | задвижки Д-50 2 шт.,колодцев-1 | есть | нет |
| 27 | тепловая сеть от д.№42 пр. Советский до д.№44 через ТК-31 | 1963,2006 | 01.09.2009 г. | №1735 | 46, 3 | 40, 70 | 70 | сталь, ПВХ | 62 | 57,89 | задвижки Д-80 2 шт., Д-50 4шт. | есть | нет |
| 28 | тепловая сеть от ИТП д.№43,45, пр. Советский, д.№28,пр.Защ.Заполярья до ТК-19. ТК-19- д.№43 пр. Советский. ТК-19-д.№45 пр. Советский. ТК-19 до д.№28 пр. Защ.Заполярья. | 1980,2009 | 01.09.2009 г. | №1733 | 29, 0 | 40, 70 | 70 | сталь, ПВХ | 104 | 108,76,57 | задвижки Д-80 2 шт., Д-50 4 шт. вводов-3, камера 1 | есть | нет |
| 29 | тепловая сеть пр. Советский, д.48 | 1964 | 01.09.2009 г. | №1732 | 45 | 40 | 70 | сталь | 46 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 30 | тепловая сеть от д.№49 пр. Советский до д.№47 пр. Советский | 2008 | 01.09.2009 г. | №1731 | 1 | 40 | 0 | сталь | 21 | 57 |  | есть | нет |
| 31 | теппловая сеть д.№1 пр. Защ. Заполярья (корп.1,2,3) | 1993 | 01.09.2009 г. | №1768 | 16 | 40 | 40 | сталь | 111 | 250,159, 80,108 | задвижки чугун Д-100 2 шт., сталь Д-80 6 шт. | есть | нет |
| 32 | тепловая сеть от ТК-105 до Д.№1 пр. Защ. Заполярья (корп.1,2,3) 105 м. | 1993,1994 | 01.09.2009 г. | №1722 | 16 | 40 | 40 | сталь | 105 | 250 | транзит | есть | нет |
| 33 | тепловая сеть д. №9 пр. Защ. Заполярья | 1987,1989 | 01.09.2009 г. | №1767 | 22 | 40 | 55 | сталь | 163 | 108,86,80,76,50 | задвижки Д-50 2 шт., Д-80 6 шт., Д-100 8 шт. | есть | нет |
| 34 | тепловая сеть от ТК-103 до ТП д.5б пр. Защитников Заполярья | 1993 | 01.09.2009 г. | №1769 | 16 | 40 | 40 | сталь | 210 | 250,159, 80,108 | задвижки Д-80 2 шт., Д-100 4 шт., Д-150 2 шт. колодец 1 | есть | нет |
| 35 | тепловая сеть д.10 пр. Защитников Заполярья | 1981 | 01.09.2009 г. | №1714 | 28 | 40 | 70 | сталь | 24 | 108 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 36 | тепловая сеть д.12 пр. Защитников Заполярья | 1968,1981 | 01.09.2009 г. | №1717 | 41 | 40 | 70 | сталь | 89 | 150,108 | задвижки Д-80 и Д-125 8 шт. | есть | нет |
| 37 | тепловая сеть д.№14 пр. Защ. Заполярья | 1964 | 01.09.2009 г. | №1711 | 45 | 40 | 70 | сталь | 2 | 59 | задвижки Д-59 2 шт. | есть | нет |
| 38 | тепловая сеть д.№20 пр. Защ. Заполярья | 1967 | 01.09.2009 г. | №1718 | 42 | 40 | 70 | сталь | 132 | 53,108,159 | задвижки Д-108 4 шт. | есть | нет |
| 39 | тепловая сеть д.№30 пр. Защ. Заполярья | 1966 | 01.09.2009 г. | №1709 | 43 | 40 | 70 | сталь | 21 | 159 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 40 | тепловая сеть д.№23, ул. Красноармейская | 1998 | 01.09.2009 г. | №1756 | 11 | 40 | 28 | сталь | 91 | 159 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 41 | тепловая сеть от ТК-74 через д.№3 до д.№1 ул. Победы | 1969 | 01.09.2009 г. | №1716 | 40 | 40 | 70 | сталь | 135 | 159,108 | задвижки Д-80 4 шт. , Д-125 2 шт | есть | нет |
| 42 | тепловая сеть от ТК-75 до д.№4 ул. Победы, д.3 ул. Красноармейская, д.5 ул. Красноармейская, д.2 ул. Победы и по д.4 ул. Победы, д.3 ул. Красноармейская, д.2 ул. Победы 237 м. | 1970,1981, 1985,1986 | 01.09.2009 г. | №1755 | 39,28, 24,23 | 40 | 75,70,60, 58 | сталь | 237 | 133,159, 89 | задвижки 10 шт. | есть | нет |
| 43 | тепловая сеть по д.5 ул.Победы через д.8 пр. Советский до д. №14 пр. Советский | 1969-1972 | 01.09.2009 г. | №1715 | 43 | 40 | 70 | сталь | 173 | 108,159,50 | задвижки Д-150 4 шт., Д-80 4 шт., Д-50 - 1 шт. | есть | нет |
| 44 | тепловая сеть д.№6 ул. Победы по д. №6 ул. Победы до д.№7ул. Красноармейская и по д.№7 | 1973,1976 | 01.09.2009 г. | №1754 | 36, 33 | 40 | 70 | сталь | 218 | 159,76 | задвижки 8 шт. | есть | нет |
| 45 | тепловая сеть ул. Победы, 8 | 1980 | 01.09.2009 г. | №689 | 29 | 40 | 73 | сталь | 10 | 89 | задвижки Д-80 2 шт. | есть | нет |
| 46 | тепловая сеть от ТК-95 через д.10 ул. Победы до д. №21 ул. Красноармейская | 1971 | 01.09.2009 г. | №1753 | 38 | 40 | 70 | сталь | 86 | 159,108,89 | задвижки 6 шт. | есть | нет |
| 47 | тепловая сеть ул. Победы,12 | 1972 | 01.09.2009 г. | №1747 | 37 | 40 | 75 | сталь | 124 | 219, 89 | задвижки Д-219 2 шт., Д-89 6 шт. | есть | нет |
| 48 | тепловая сеть ул. Победы, 15 | 1963 | 01.09.2009 г. | №1750 | 46 | 40 | 75 | сталь | 10 | 108 | задвижки Д-108 6 шт. | есть | нет |
| 49 | тепловая сеть ул. Победы,18 - д.№16 ул. Победы | 1970 | 01.09.2009 г. | №1752 | 39 | 40 | 75 | сталь | 53 | 76, 57 | задвижки Д-57 2 шт. | есть | нет |
| 50 | тепловая сеть от д.№21 ул. Победы - д.23 ул. Победы | 1968, 1970 | 01.09.2009 г. | №1751 | 41 | 40 | 75 | сталь | 33 | 76 | задвижки Д-76 4 шт. | есть | нет |
| 51 | тепловая сеть от ТК-35(34/1) до д.5 пер. Островского | 2011 (от ТК до ТП) | 23.09.2011 | №1890 | 0 | 40 | 0 | сталь в ППУ изоляции | 24,5 | 76 | задвижки Д-76 2 шт. | есть |  |
| 52 | тепловая сеть от ТК-86 до ТК-89 ул. Андрусенко | 1962 | 01.09.2009 | №1770 | 51 | 40 | 70 | сталь в изоляции из минеральной ваты | 111 | 159,108 | задвижки диам. 150 мм. - 2 шт., диам 108 мм. 2 шт. | нет | есть |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления (СО) в тепловых камерах (ТК) установлены задвижки стальные и чугунные диаметрами: 50, 70, 80,100, 125, 150, 325 мм.

Также установлены:

- дренажная арматура диаметрами – 25, 32, 40, 50, 80 мм;

- воздушники диаметром – 15, 20, 25 мм.

В таблице 1.3.3.1, по данным заказчика, представлены данные по количеству секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

1.3.6.Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В межотопительный период, применяется качественно-количественное регулирование.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Все котельные работают по утвержденным температурным графикам. Утвержденные температурные графики представлены в таблицах 1.3.7.1. -1.3.7.2. Графическое отображение температурных графиков представлено на рисунках 1.3.7.1. -1.3.7.2.

Таблица 1.3.7.1.Температурный график котельной АО «Мурманэнергосбыт»

| Тнв. | Т1 | Т3 | Т4 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 70 | 59 | 51 | 44 |
| 9 | 70 | 58 | 50 | 44 |
| 8 | 70 | 58 | 50 | 43 |
| 7 | 70 | 58 | 49 | 43 |
| 6 | 70 | 58 | 49 | 43 |
| 5 | 70 | 57 | 48 | 42 |
| 4 | 70 | 57 | 48 | 42 |
| 3 | 70 | 57 | 47 | 42 |
| 2 | 70 | 56 | 47 | 41 |
| 1 | 70 | 56 | 46 | 41 |
| 0 | 70 | 56 | 46 | 41 |
| -1 | 70 | 56 | 45 | 40 |
| -2 | 70 | 55 | 45 | 40 |
| -3 | 70 | 57 | 46 | 41 |
| -4 | 72 | 57 | 47 | 42 |
| -5 | 74 | 59 | 48 | 42 |
| -6 | 79 | 61 | 49 | 43 |
| -7 | 81 | 62 | 50 | 44 |
| -8 | 83 | 64 | 51 | 45 |
| -9 | 85 | 65 | 52 | 45 |
| -10 | 88 | 67 | 53 | 46 |
| -11 | 90 | 68 | 54 | 47 |
| -12 | 92 | 69 | 54 | 48 |
| -13 | 94 | 71 | 55 | 48 |
| -14 | 96 | 72 | 56 | 49 |
| -15 | 98 | 73 | 57 | 50 |
| -16 | 100 | 75 | 58 | 51 |
| -17 | 102 | 77 | 58 | 52 |
| -18 | 104 | 78 | 59 | 53 |
| -19 | 107 | 79 | 60 | 53 |
| -20 | 108 | 81 | 61 | 54 |
| -21 | 110 | 82 | 62 | 55 |
| -22 | 113 | 84 | 63 | 56 |
| -23 | 115 | 85 | 64 | 57 |
| -24 | 118 | 87 | 65 | 57 |
| -25 | 120 | 88 | 66 | 58 |
| -26 | 122 | 89 | 67 | 59 |
| -27 | 124 | 91 | 68 | 60 |
| -28 | 126 | 92 | 68 | 61 |
| -29 | 128 | 93 | 69 | 62 |
| -30 | 130 | 95 | 70 | 62 |

Рисунок 1.3.7.1.Температурный график котельной АО «Мурманэнергосбыт»

Таблица 1.3.7.2.Температурный график котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ»

| Тнв. | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- |
| -27 | 150 | 70 |
| -26 | 148 | 69 |
| -25 | 146 | 68 |
| -24 | 144 | 68 |
| -23 | 142 | 67 |
| -22 | 140 | 67 |
| -21 | 135 | 66 |
| -20 | 131 | 65 |
| -19 | 128 | 64 |
| -18 | 126 | 63 |
| -17 | 123 | 62 |
| -16 | 121 | 61 |
| -15 | 118 | 60 |
| -14 | 116 | 59 |
| -13 | 113 | 58 |
| -12 | 110 | 56 |
| -11 | 107 | 54 |
| -10 | 104 | 52 |
| -9 | 99 | 50 |
| -8 | 98 | 49 |
| -7 | 95 | 48 |
| -6 | 93 | 47 |
| -5 | 90 | 46 |
| -4 | 87 | 45 |
| -3 | 84 | 44 |
| -2 | 81 | 43 |
| -1 | 78 | 42 |
| 0 | 75 | 41 |
| 1 | 73 | 39 |
| 2 | 70 | 38 |
| 3 | 70 | 37 |
| 4 | 70 | 38 |
| 5 | 70 | 38 |
| 6 | 70 | 39 |
| 7 | 70 | 39 |
| 8 | 70 | 40 |
| 9 | 70 | 41 |
| 10 | 70 | 42 |

Рисунок 1.3.7.2.Температурный график котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ»

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИСZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения города.

Пакет ГИС ZuluThermo 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Выборочные гидравлические режимы тепловых сетей представлены на пьезометрических графиках на рисунка 1.3.8.1.-1.3.8.8.

Рисунок 1.3.8.1. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт» до потребителя «Бытовой корпус СХТ»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

Рисунок 1.3.8.2. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт» до «Защитников Заполярья 56»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

Рисунок 1.3.8.3. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт»до потребителя «Гл.зд.РЗУ»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

Рисунок 1.3.8.4. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт» до потребителя «пр. Миронова 4а»

Как видно из пьезометрического графика, на конечном потребителе наблюдается низкий располагаемый напор.

Рисунок 1.3.8.5. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт» до потребителя «пр. Миронова 28»

Как видно из пьезометрического графика, на конечном потребителе наблюдается низкий располагаемый напор.

Рисунок 1.3.8.6. Пьезометрический график от котельной АО «Мурманэнергосбыт» до потребителя «ул. Андрусенко 13»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

Рисунок 1.3.8.7. Пьезометрический график от котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ» до потребителя «КНС»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

Рисунок 1.3.8.8. Пьезометрический график от котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ» до потребителя «ул. Кривошеева 4»

Как видно из пьезометрического графика, потребитель получает тепловую энергию в полном объеме.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Действующая система теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры не обеспечивает должную надёжность и бесперебойность теплоснабжения ввиду высокого износа теплотрассы 2-го контура 1976 года постройки. В связи с чем,  при подготовке к отопительному периоду в 2018 и 2019 годам  тепловая сеть заменена на 80%, на трубу в ППУ-изоляции. Уровень износа планируемых к замене участков теплосети согласно технического паспорта по состоянию на 01.09.2009 г. составляет не менее 70 %, зафиксированных фактов аварий на данном объекте не установлено. В перспективе тепловые сети 2-го контура планируются к передаче гарантирующему поставщику АО «Мурманская ТЭЦ». За время реализации программы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду за счёт средств областного бюджета с 2010 года количество аварийных ситуаций по причинам износа сетей значительно уменьшилось, а по заменённым участкам аварийные ситуации отсутствуют.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказы оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей не происходили.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей в городе Кола. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

В соответствии со ст.7 Федерального закона № 116-ФЗ, по истечении срока безопасной эксплуатации проводится экспертиза промышленной безопасности опасного производственного объекта.

В соответствии с разделом VI Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №536 проводятся: техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование.

Объемы и методы разрушающего и неразрушающего контроля определяет специализированная организация (имеющая лицензию на проведение экспертизы пром. безопасности).

Процедуры диагностики, применяемые на объектах АО «Мурманская ТЭЦ»:

- Ультразвуковая толщинометрия – ГОСТ Р ИСО 16809-2015;

- Ультразвуковой контроль – ГОСТ Р 55724-2013;

- Визуальный контроль – ГОСТ Р ИСО 17637-2014;

- Магнитопорошковый метод – ГОСТ Р 56512-2015;

- Радиографический метод – ГОСТ 7512-82 (лицензия только на применение на территории КТЦ, КЦ-1, КЦ-2);

- Капиллярный контроль – ГОСТ 18442-80.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов и утечек теплоносителя.

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго от 30.12.2008 года № 325 
(ред. от 10.08.2012 г.) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС ZuluThermo 7.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 
(ред. от 01.02.2010).

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии АО «Мурманэнергосбыт» на 2015 год утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 30.12.2014 года № 243. Нормативы технологических потерь приведены в таблице 1.3.13.1.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| № п/п | Организация | Норматив технологических потерь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоноситель - вода |  | Теплоноситель - пар |  |
|  |  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, куб.м. | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, тонн |
|  | АО «МЭС», в том числе теплосети от источников: |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Кола | 7662,8 | 11728,18 | 0 | 0 |

Нормативы 	технологических потерь при передаче тепловой энергии АО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год приведены в таблице 1.3.13.2.

Таблица 1.3.13.2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери тепловой энергии, Гкал | Потери и затраты теплоносителя, куб.м. |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |
| 1 | АО «Мурманская ТЭЦ» | 92704 | 426566 |

Нормативные потери тепловых сетей от котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ» приведены в таблице 1.3.13.3.

Таблица 1.3.13.3 Нормативные потери тепловых сетей от котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ»

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельный цех №1 | 1939,24 | 831,1 | 910,85 | 71,96 | 926,6 | 44,46 |
| Январь (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Февраль (О) | 112,54 | 48,23 | 60,36 | 4,98 | 61,52 | 2,98 |
| Март (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Апрель (О) | 120,58 | 51,68 | 64,67 | 5,34 | 65,91 | 3,19 |
| Май (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Июнь (О) | 120,58 | 51,68 | 64,67 | 5,34 | 65,91 | 3,19 |
| Июль (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Август (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Сентябрь (О) | 120,58 | 51,68 | 64,67 | 5,34 | 65,91 | 3,19 |
| Октябрь (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| Ноябрь (О) | 120,58 | 51,68 | 64,67 | 5,34 | 65,91 | 3,19 |
| Декабрь (О) | 124,6 | 53,4 | 66,83 | 5,51 | 68,11 | 3,3 |
| ЦТП | 472,19 | 202,37 | 124,01 | 7,04 | 124,67 | 5,65 |
| Январь (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Февраль (О) | 36,22 | 15,52 | 9,51 | 0,54 | 9,56 | 0,43 |
| Март (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Апрель (О) | 38,81 | 16,63 | 10,19 | 0,58 | 10,25 | 0,46 |
| Май (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Июнь (О) | 38,81 | 16,63 | 10,19 | 0,58 | 10,25 | 0,46 |
| Июль (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Август (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Сентябрь (О) | 38,81 | 16,63 | 10,19 | 0,58 | 10,25 | 0,46 |
| Октябрь (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Ноябрь (О) | 38,81 | 16,63 | 10,19 | 0,58 | 10,25 | 0,46 |
| Декабрь (О) | 40,1 | 17,19 | 10,53 | 0,6 | 10,59 | 0,48 |
| Итого: | 1939,24 | 831,1 | 910,85 | 71,96 | 926,6 | 44,46 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно предоставленной информации, на источниках теплоснабжения и у большинства потребителей установлены узлы учета.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В ноябре 2019 года вынесено устное предписание Ростехнадзора в отношении центрального теплового пункта расположенного по адресу: Приморская, д. 2. Согласно предписанию необходимо оформить ЦТП (участок сети в помещении теплопункта), как опасный производственный объект с температурой и давлением до 150 град., при Р = до 12 кгс/см2.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям, работающим по графику 130/70, подключены с помощью элеваторов, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах.

Гидравлический режим теплоснабжения имеет постоянный характер, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха.

# 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Согласно предоставленной информации, приборами учета оснащено большинство потребителей тепловой	 энергии, данные об оснащении приборами учета представлены в таблице 1.3.17.1.

Таблица 1.3.17.1. Информация об оснащенности приборами учета

| Адрес МКД | Теплоснабжение |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая возможность установки прибора отсутствует (да,нет) | Количество установленных приборов учёта, ед. | Количество приборов учета введённых в экплуатацию,ед. | Техническая возможность установки прибора отсутствует (да,нет) | Количество установленных приборов учёта, ед. | Количество приборов учета введённых в экплуатацию,ед. |
| пр. Миронова, 2 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 5 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 7 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 9 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 16 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 18 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 20 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 22 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 22а | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 24 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 26 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Миронова, 28 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Защ. Заполярья,1(кор.1) | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Защ. Заполярья,1(кор.2) | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Защ. Заполярья,1(кор.3) |  |  |  |  |  |  |
| пр. Защ. Заполярья,5б(кор.1-4) | нет | 3 | 3 | нет | 3 | 3 |
| пр. Защ. Заполярья,9(кор.1-4) | нет | 2 | 2 | нет | 2 | 2 |
| пр. Защ. Заполярья,10 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,12 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,14 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,20 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,28 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,30 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Защ. Заполярья,38 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,1 | нет | 1 | 1 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,2 | нет | 1 | 1 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,4 | нет | 1 | 1 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,5 | нет | 1 | 1 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,6 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,8 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,10 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,12 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,15 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,16 | да | 0 | 0 | нет | 1 | 1 |
| ул. Победы,18 | да | 0 | 0 | нет | 1 | 1 |
| ул. Победы,20 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Победы,21 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Победы,23 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Поморской,2 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Привокзальная,11 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Советский,8 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,14 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,15 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| пр. Советский,16 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,29 | нет | 1 | 0 | нет | 1 | 0 |
| пр. Советский,31 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,33 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,35 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,37 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,39 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,40 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,42 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,43 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,44 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| пр. Советский,45 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,47 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пр. Советский,48 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пр. Советский,49 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| ул. Кривошеева,2 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,4 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,5 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,6 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,8 | нет | 1 | 1 | да | 0 | 0 |
| ул. Кривошеева,10 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,9 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| ул. Кривошеева,11 | да | 0 | 0 | нет | 1 | 1 |
| ул. Кривошеева,13 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| ул. Кривошеева,12 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| ул. Кривошеева,14 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Заводская,4 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Заводская,5 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Нагорная,3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Красноармейская,3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Красноармейская,5 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Красноармейская,7 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Красноармейская,21 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Красноармейская,23(1-150) | нет | 1 | 1 | нет | 2 | 2 |
| пер. Островского,1 | да | 0 | 0 | нет | 1 | 1 |
| пер. Островского,2 | да | 0 | 0 | да | 0 | 0 |
| пер. Островского,3 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пер. Островского,4 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| пер. Островского,5 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Андрусенко,1 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Андрусенко,9 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Андрусенко,11 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Андрусенко,14 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 0 |
| ул. Андрусенко,13 | да | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| ул. Андрусенко,15 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Андрусенко,17 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| ул. Андрусенко,21 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 |
| Итого по МО | 25 | 64 | 63 | 14 | 64 | 48 |

Как видно из таблицы, при наличии технической возможности, основная часть потребителей оснащена приборами учета тепловой энергии.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановок;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана единая  диспетчерская служба.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения  потребителей питьевой водой, тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых водопроводных и канализационных сетях города Кола. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения передается диспетчером  аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом АДС в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, а также извещение соответствующих подразделений администрации города Кола, осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории поселения  расположены  ИТП и ЦТП. Данные инженерные сооружения частично оснащены системами автоматизации.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Тепловые пункты, как правило, оборудованы предохранительными клапанами.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям в городе Кола является актуальным вопросом. На территории города Кола имеется бесхозяйный участок тепловой сети от ТК-86 до ТК-89. Участок бесхозяйных сетей имеет протяженность 111 м. по лотку, диаметром 159 мм. Год постройки сети – 1962, ремонт проводился дважды, последний ремонт проведен в 2013 году. В 2020 году прошла замена на стальную трубу в ППУ-изоляции с заменой части лотков и запорной арматуры.

Выбор организации, уполномоченной на эксплуатацию участка тепловой сети будет проведен после процедуры оформления участка в собственность.

# 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Централизованное теплоснабжение организовано от основных источников тепла – котельной АО «Мурманэнергосбыт» и котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ», также имеются модульные электрокотельные.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1.4.1.1.

По адресам: ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская, д. 4, 5, установлены модульные электрические тепловые пункты с котлами типа ЭПО, по адресу Привокзальная, д. 11 источником тепловой энергии являются электрические конвекторы. В качестве основного топлива используется электроэнергия.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органами местного самоуправления, на основании принятого им решения.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения собственник обязан представить подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 ЖК РФ).

Рис. 1.4.1.1. Зоны действия источников теплоснабжения

# 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе, значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение города Кола организовано от основных источников тепла – котельной АО «Мурманэнергосбыт» и котельного цеха №1 АО «Мурманская ТЭЦ», также имеются модульные электрокотельные.

Общая подключенная нагрузка в границах жилой застройки города Кола составляет 37,75 Гкал/ч.

Данные по общей нагрузке представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Общая подключенная нагрузка города Кола

| Энергоисточники филиала | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная ОАО «Мурманэнергосбыт» | 34,01 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | 2,762 |
| Электрокотельные | 0,978 |
| Всего | 37,75 |

# 1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии по городу Кола представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2.Сводная таблица тепловых нагрузок потребителей города Кола

| Наименование потребителя | Расчётные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление на отопление, Гкал/ч | Потребление на Вентиляцию, Гкал/ч | Потребление на ГВС (макс.) |  |  |  |
|  |  |  | Схема ГВС | Уд расход | Договор. | Гкал/ч |
| Потребители тепловой энергии ОАО "Мурманэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |
| проспект Советский, д. 50 | 0,17 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,004 | 0,008 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 9А | 0,081 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,001 | 0,002 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 49 | 0,192 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,009 | 0,018 |
| Церковь, проспект Защитников Заполярья, д. 22 | 0,044 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Аптека, ул. Миронова, д. 28 | 0 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Поликлиника, проспект Защитников Заполярья, д. 11 | 0,252 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,022 | 0,044 |
| Групповой элеваторный узел, расположен в здании хоз. Корпуса | 0,458 |  | Послед. | 10,1 | 0,0409 | 0,0818 |
| Хоз.корпус, пер. Островского, д. 12 | 0,043 | 0 |  |  | 0,0004 | 0,0008 |
| Главный корпус, проспект Советский, д. 34 | 0,145 | 0 |  |  | 0,0132 | 0,0264 |
| Пристройка к главному корпусу, проспект Советский, д. 34 | 0,106 | 0 |  |  | 0,0132 | 0,0264 |
| Десткое инфекционное отделение, проспект Совесткий, д. 36А | 0,11 | 0 |  |  | 0,014 | 0,028 |
| Групповой элеваторный узел, расположен в здании хоз. Корпуса | 0,519 |  | Послед. | 10,1 | 0,038 | 0,076 |
| Пристройка к главному корпусу, проспект Советский, д. 34 | 0,106 | 0 |  |  | 0,011 | 0,022 |
| Десткое инфекционное отделение, проспект Совесткий, д. 36А | 0,11 | 0,037 |  |  | 0,012 | 0,024 |
| пр. Советский, д.34 | 0,055 |  |  |  | 0,001 | 0,002 |
| подключ. от ТК-36 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Гараж, пер. Островского, д. 15 | 0,061 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0042 | 0,0084 |
| Роддом, проспект Советский, д. 34 | 0,112 | 0 |  |  | 0,009 | 0,018 |
| Роддом, проспект Советский, д. 34 | 0,166 | 0 |  |  | 0,009 | 0,018 |
| Спортзал, проспект Советский, д. 34 | 0,054 | 0 |  |  | 0,0001 | 0,0002 |
| Бухгалтерия, проспект Советский, д. 38 | 0,042 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0001 | 0,0002 |
| Групповой элеваторный узел на хирургический корпус и дизельную «Кольской ЦРБ» | 0,454 |  | Паралл. | 25 | 0,038 | 0,076 |
| Хирургический корпус (пер. Островского, д. 11) | 0,441 | 0 |  |  | 0,038 | 0,076 |
| Дизельная (пер. Островского, д. 15) | 0,013 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Общежитие и склад, пер. Островского, д. 5 | 0,054 | 0 |  |  | 0,0019 | 0,0038 |
| Административное здание и гараж, пер. Островского, д. 15 | 0,051 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0001 |  |
| Пищеблок, проспект Советский, д. 36А | 0,097 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,078 | 0,156 |
| Диагностический корпус, пер. Островского, д. 12Б | 0,094 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0036 | 0,0072 |
| Казначейство и Центр занятости, проспект Защитников Заполярья, д. 1 | 0,119 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Сварочный цех, Каменный сотров, д. 2 | 0,02 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Гараж, Каменный остров, д. 2 | 0,035 | 0 |  |  |  |  |
| Спорткомплекс, Каменный остров, д. 2 | 0,07 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,007 | 0,014 |
| Мастерские (ремонтный цех), Каменный остров, д. 2 | 0,039 |  | Смеш. | 16,2 | 0,001 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0203 |
| Групповой элеваторный узел на дома 31, 33, 35, 37, 39, 41 по проспекту Советскому, находится в доме 39 | 0,344 |  | Послед. | 10,1 | 0,038 | 0,076 |
| проспект Советский, д. 31 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 33 | 0,05 | 0 |  |  | 0,003 | 0,006 |
| проспект Советский, д. 35 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 37 | 0,05 | 0 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| проспект Советский, д. 39 | 0,131 | 0 |  |  | 0,017 | 0,034 |
| проспект Советский, д. 41 | 0,013 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Групповой элеваторный узел на дома 31, 33, 35, 37, 39, 41 по проспекту Советскому, находится в доме 39 | 0,335 |  | Послед. | 10,1 | 0,037 | 0,074 |
| проспект Советский, д. 31 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 33 | 0,05 | 0 |  |  | 0,003 | 0,006 |
| проспект Советский, д. 35 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 37 | 0,05 | 0 |  |  | 0,005 | 0,01 |
| проспект Советский, д. 39 | 0,131 | 0 |  |  | 0,017 | 0,034 |
| проспект Советский, д. 41 | 0,004 | 0 |  |  |  |  |
| Групповой элеваторный узел на дома 31, 33, 35, 37, 39, 41 по проспекту Советскому, находится в доме 39 | 0,335 |  | Смеш. | 16,2 | 0,038 | 0,076 |
| проспект Советский, д. 31 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 33 | 0,05 | 0 |  |  | 0,002 | 0,004 |
| проспект Советский, д. 35 | 0,05 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 37 | 0,05 | 0 |  |  | 0,007 | 0,014 |
| проспект Советский, д. 39 | 0,131 | 0 |  |  | 0,017 | 0,034 |
| проспект Советский, д. 41 | 0,004 | 0 |  |  |  |  |
| проспект Советский, д. 47 | 0,07 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,005 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Советский, д. 49 | 0,12 | 0 |  |  | 0,014 | 0,028 |
|  | 0,19 |  |  |  | 0,0174 | 0,0348 |
| Групповой элеваторный узел на дома 1, 2, 3 по пер. Островского, 40 по проспекту Советскому | 0,29 |  | Послед. | 10,1 | 0,0442 | 0,0884 |
| пер. Островского, д. 1 | 0,038 | 0 |  |  | 0,004 | 0,008 |
| пер. Островского, д. 2 | 0,083 | 0 |  |  | 0,013 | 0,026 |
| пер. Островского, д. 3 | 0,048 | 0 |  |  | 0,007 | 0,014 |
| проспект Советский, д. 40 | 0,121 | 0 |  |  | 0,0202 | 0,0404 |
| Групповой элеваторный узел на дома 1, 2, 3 по пер. Островского (в ТП дома Островского, д. 1 также находиться отдельный э/у на пр. Советский, д. 40) | 0,169 |  | Послед. | 10,1 | 0,0442 | 0,0884 |
| Групповой элеваторный узел на дома 1, 2 по пер. Островского (в ТП дома Островского, д. 1 также находиться отдельный э/у на пр. Советский, д. 40) | 0,121 |  | Послед. | 10,1 | 0,017 | 0,0884 |
| Групповой элеваторный узел на дома 1, 2 по пер. Островского (в ТП дома Островского, д. 1 также находиться отдельный э/у на пр. Советский, д. 40) | 0,121 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0372 | 0,0744 |
| проспект Советский, д. 40 (э/у находится в пер. Островского, д. 1) | 0,121 |  |  |  |  |  |
| ул. Андрусенко, д. 1 | 0,138 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,013 | 0,026 |
|  | 0,138 | 0 | Смеш. | 10,1 | 0,016 | 0,032 |
|  | 0,138 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,016 | 0,032 |
| ул. Островского, д. 3 | 0,042 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,015 | 0,015 |
| ул. Андрусенко, д. 13 | 0,094 | 0 |  |  | 0,014 | 0,028 |
|  | 0,094 | 0 |  |  | 0,013 | 0,026 |
| ул. Андрусенко, д. 15 | 0,141 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,022 | 0,044 |
|  | 0,141 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,022 | 0,044 |
|  | 0,137 |  | Смеш. | 16,2 | 0,027 | 0,054 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подъезд №1 элеваторный узел № 1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,117 |  | Смеш. | 16,2 | 0,063 | 0,126 |
| подъезд №1 элеваторный узел № 2 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,117 |  |  |  |  |  |
| подъезд №2 элеваторный узел № 3 (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,117 |  |  |  |  |  |
| подъезд №2 элеваторный узел № 4 (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,117 |  |  |  |  |  |
| проспект Защитников Заполярья, д. 9 (кв.1-71) |  |  |  |  |  |  |
| подъезд №1 элеваторный узел № 1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 2-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| подъезд №1 элеваторный узел № 2 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 2-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| подъезд №2 элеваторный узел № 3 (подогреватель ГВС расположен в 2-м подъезде) | 0,098 |  | Смеш. | 16,2 | 0,068 | 0,136 |
| подъезд №2 элеваторный узел № 4 (подогреватель ГВС расположен в 2-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| проспект ЗащитниковЗаполярья, д. 9Б |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подъезд №1 элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,099 |  |  |  |  |  |
| подъезд №1 подъезд №1, элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,099 |  |  |  |  |  |
| подъезд №2 элеваторный узел №3 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,099 |  | Смеш. | 16,2 | 0,064 | 0,13 |
| подъезд №2 элеваторный узел №4 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,099 |  |  |  |  |  |
| проспект Защитников Заполярья, д. 9 (кв. 72-141) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подъезд №3 элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) | 0,098 |  | Смеш. | 16,2 | 0,064 | 0,13 |
| подъезд №3, элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| подъезд №4 элеваторный узел №3 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| подъезд №4 элеваторный узел №4 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| проспект Защитников Заполярья, д. 5Б |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| корпус 3 подъезд №1, элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,106 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0308 | 0,0615 |
| корпус 3 подъезд №1, элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,106 |  |  |  |  |  |
| корпус 2 подъезд №2, элеваторный узел 3 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,107 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0308 | 0,0615 |
| корпус 2 подъезд №2, элеваторный узел 4 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,107 |  |  |  |  |  |
| корпус 1 (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) подъезд №3, элеваторный узел №5 (фасад) | 0,098 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0615 | 0,123 |
| корпус 1 подъезд №3, элеваторный узел №6 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| корпус 3 подъезд №4, элеваторный узел №7 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| корпус 3 подъезд №4, элеваторный узел №8 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,098 |  |  |  |  |  |
| проспект Защитников Заполярья, д. 5Б |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| корпус 1 подъезд №1, элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,105 |  | Смеш. | 16,2 | 0,03 | 0,06 |
| корпус 1 подъезд №1, элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 1-м подъезде) | 0,105 |  |  |  |  |  |
| корпус 2 подъезд №2, элеваторный узел 3 (фасад) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,104 |  | Смеш. | 16,2 | 0,032 | 0,064 |
| корпус 2 подъезд №2, элеваторный узел 4 (двор) (подогреватель ГВС расположен во 2-м подъезде) | 0,104 |  |  |  |  |  |
| корпус 3 (подогреватель ГВС расположен во 3-м подъезде) подъезд №3, элеваторный узел №5 (фасад) | 0,097 |  | Смеш. | 16,2 | 0,061 | 0,122 |
| корпус 3 подъезд №3, элеваторный узел №6 (двор) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,097 |  |  |  |  |  |
| корпус 3 подъезд №4, элеваторный узел №7 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,097 |  |  |  |  |  |
| корпус 3 подъезд №4, элеваторный узел №8 (фасад) (подогреватель ГВС расположен в 3-м подъезде) | 0,097 |  |  |  |  |  |
| проспект Защитников Заполярья, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъезда №1 | 0,333 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,045 | 0,09 |
| Т/п подъезда №2 | 0,209 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,026 | 0,052 |
| Т/п подъезда №3 | 0,213 | 0 |  |  | 0,023 | 0,046 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъезда №1 | 0,328 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,043 | 0,086 |
| Т/п подъезда №2 | 0,207 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,03 | 0,06 |
| подъезд №3 | 0,208 | 0 |  |  | 0,023 | 0,046 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъезда №1 (элеваторный узел №1) | 0,164 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,043 | 0,086 |
| Т/п подъезда №1 (элеваторный узел №2) | 0,164 |  | Смеш. | 16,2 | 0,043 | 0,086 |
| Т/п подъезда №2 (элеваторный узел №1) | 0,207 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,03 | 0,06 |
| Т/п подъезда №2 (элеваторный узел №2) | 0,207 |  | Смеш. | 16,2 | 0,03 | 0,06 |
|  | 0,208 | 0 |  |  | 0,023 | 0,046 |
| Общежитие, пер. Островского, д. 5 | 0,073 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0065 | 0,013 |
|  | 0,066 |  | Смеш. | 16,2 | 0,007 | 0,014 |
|  | 0,066 |  | Смеш. | 16,2 | 0,007 | 0,014 |
| Ипспекция федеральной налоговой службы, ул. Миронова, д. 13 | 0,128 | 0 | Паралл. | 25 | 0,001 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0111 |
| Типография, ул. Миронова, д. 10 | 0,035 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Пожарная часть, ул. Миронова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Депо | 0,106 | 0,018 | Смеш. | 16,2 | 0,004 | 0,008 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0172 |
| Гараж | 0,047 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Судебный департамент, ул. Андрусенко, д. 2 | 0,093 |  | Смеш. | 16,2 | 0,002 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0187 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 0,012 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Здание управления | 0,081 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| РОВД, ул. Миронова, д. 11 | 0,105 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| АБК | 0,079 |  |  |  |  |  |
| Гараж | 0,026 |  |  |  |  |  |
| Сбербанк, ул. Андрусенко, д. 12 | 0,082 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Гараж УФСБ, пер. Островского, д. 15 | 0,004 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Узел свзяи, проспект Защитников Заполрья, д. 32 | 0,201 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Гараж узла связи, проспект Защитников Заполярья, д. 32 | 0,058 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Общежитие, ПЛ №2, проспект Миронова, д. 4 | 0,197 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,007 | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0168 |
| ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж», проспект Миронова, д. 4 | 0,197 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,013 | 0,026 |
| Профессиональный лицей №2, пер. Островского, д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Новый корпус (Т/ц №3): |  |  |  |  |  |  |
| Элеваторный узел №1 | 0,144 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0575 | 0,115 |
| Элеваторный узел №2 | 0,144 |  |  |  |  |  |
| Старый корпус-пекарня (Т/ц №1) | 0,034 |  |  |  |  |  |
| Старый корпус-бывшая столовая (Т/ц №2) | 0,242 |  |  |  |  |  |
| Спортзал (Т/ц №4) | 0,056 |  |  |  |  |  |
| Корпус практических занятий, мастерские и бомбоубежище (Т/ц №5) | 0,221 |  |  |  |  |  |
| Профессиональный лицей №2, пер. Островского, д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Новый корпус (Т/ц №3): |  |  |  |  |  |  |
| Элеваторный узел №1 | 0,144 |  | Смеш. | 16,2 | 0,038 | 0,076 |
| Элеваторный узел №2 | 0,144 |  |  |  |  |  |
| Старый корпус-пекарня (Т/ц №1) | 0,034 |  |  |  |  |  |
| Старый корпус-бывшая столовая (Т/ц №2) | 0,242 |  |  |  |  |  |
| Спортзал (Т/ц №4) | 0,056 |  |  |  |  |  |
| Корпус практических занятий, мастерские и бомбоубежище (Т/ц №5) | 0,221 |  |  |  |  |  |
| Профессиональный лицей №2, пер. Островского, д. 14 | 0,841 |  | Смеш. | 16,2 | 0,038 | 0,076 |
| Санэпидемстанция, пер. Островскго, д. 14А | 0,01 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Прокуратура, пер. Островского, д. 8 | 0,026 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,001 | 0,002 |
|  | 0,026 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0001 | 0,0002 |
| Банк, проспект Советский, д. 12 | 0,096 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Районный дом культры, проспект Защитников Заполярья, д. 7 | 0,339 | 0,093 | Смеш. | 16,2 | 0,009 | 0,018 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0192 |
|  |  |  |  | 16,2 |  | 0,002 |
|  | 0,318 | 0,467 | Смеш. | 16,2 | 0,002 | 0,004 |
| Музыкальная школа, ул. Андрусенко, д. 4 | 0,075 | 0 |  |  |  | 0 |
| Библиотека, пер. Островского, д. 6 | 0,068 | 0 |  |  |  |  |
|  | 0,068 |  |  |  |  |  |
| Д/д «Надежда», ул. Победы, д. 9 | 0,173 | 0 | Паралл. | 25 | 0,024 | 0,048 |
| Административное здание, ул. Победы, д. 9 | 0,159 |  |  |  |  |  |
|  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| Административное здание, ул. Победы, д. 9 | 0,159 |  |  |  |  |  |
| Районнный дом творчества, ул. Победы, д. 7 | 0,174 | 0 |  |  |  |  |
|  | 0,186 | 0 |  |  |  |  |
| Вечерняя школа, ул. Победы, д. 14 | 0,035 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,002 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0182 |
|  | 0,035 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 0,035 |  |  |  |  |  |
| СОШ №2, проспект Советский, д. 41А | 0,271 | 0,095 | Смеш. | 16,2 | 0,022 | 0,044 |
|  | 0,33 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,015 | 0,045 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 | 0,122 | 0,095 |  |  | 0,005 | 0,01 |
|  | 0,181 | 0 |  |  | 0,015 | 0,03 |
| Здание №2 | 0,149 | 0 |  |  | 0,017 | 0,034 |
|  | 0,149 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| СОШ №2, проспект Советский, д. 41А | 0,369 | 0,196 | Смеш. | 16,2 | 0,0552 | 0,1104 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт №1 (корпус №1 и переход) | 0,181 |  | Смеш. | 16,2 | 0,006 | 0,027 |
| тепловой пункт №2, в том числе: | 0,188 | 0,196 | Смеш. | 16,2 | 0,0492 | 0,0984 |
| корпус №2 | 0,037 | 0,047 |  |  | 0,0492 |  |
| корпус №3 | 0,061 | 0,149 |  |  |  |  |
| корпус №3а | 0,083 |  |  |  |  |  |
| корпус №3б | 0,007 |  |  |  |  |  |
| Д/сад №2, ул. Андрусенко, д. 19 | 0,069 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,007 | 0,014 |
|  | 0,069 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,011 | 0,022 |
|  | 0,069 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,011 | 0,022 |
| Д/сад №11, проспект Советский, д. 13 | 0,095 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,006 | 0,012 |
|  | 0,119 |  |  |  |  | 0,0259 |
|  | 0,138 |  |  |  |  |  |
|  | 0,128 |  |  |  |  |  |
| Начальная школа - сад №4, проспект Защитников Заполярья, д. 5/1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание | 0,21 | 0,07 | Смеш. | 16,2 | 0,016 | 0,032 |
|  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,2 | 0,016 | 0,032 |
| Бассейн | 0,058 | 0,076 | Смеш. | 16,2 | 0,009 | 0,018 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0266 |
|  |  |  |  | 16,2 | 0,009 | 0,018 |
| Д/сад №47 «Морошка», ул. Красноармейская, д. 31 | 0,268 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,011 | 0,022 |
|  | 0,322 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смеш. | 16,2 | 0,0129 | 0,0258 |
|  | 0,322 | 0,05 | Смеш. | 16,2 | 0,0129 | 0,0258 |
|  | 0,322 | 0,05 | Смеш. | 16,2 | 0,0129 | 0,0258 |
|  | 0,322 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0129 | 0,0258 |
| СОШ №1, ул. Андрусенко, д. 8 | 0,221 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Основное здание | 0,129 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Переход | 0,004 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Межшкольные мастерские | 0,088 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| СОШ №2, ул. Андрусенко, д. 8 | 0,133 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0152 | 0,0304 |
|  | 0,135 |  | Смеш. | 16,2 | 0,018 | 0,036 |
| СОШ №2, ул. Андрусенко, д. 8, в том числе: | 0,215 |  | Смеш. | 16,2 | 0,021 | 0,042 |
| Основное здание | 0,135 |  | Смеш. | 16,2 | 0,021 | 0,042 |
| Мастерские | 0,08 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Школа-интренат, проспект Защитников Заполярья, д. 34 | 0,099 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,011 | 0,022 |
|  | 0,124 |  |  |  |  |  |
| ООО «Мелифаро», проспект Советский, д. 18 | 0,078 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ООО «Мурманская строительная компания», ул. Андрусенко, д. 10 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| АБК и проходная (Т/ц №4) | 0,19 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,001 | 0,002 |
|  | 0,19 |  | Парал. | 25 | 0,001 | 0,002 |
| Электромеханическая (Т/ц №2) | 0,269 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мотоно-ремонтный цех (Т/ц №3) | 0,091 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ЦВИД токарный (Т/ц №1) | 0,195 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Баня, Каменный остров, 1 | 0 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,001 | 0,002 |
| Баня, Каменный остров, 1 | 0,073 | 0,1 | Смеш. | 16,2 | 0,025 | 0,05 |
| Дэнс-Холл «Магнит», ул. Миронова, д. 1 | 0 | 0 | Паралл. | 25 | 0,042 | 0,084 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, пр. Защитников Заполярья, в том числе: | 0,088 | 0,353 | Смеш. | 16,2 | 0,0385 | 0,077 |
| система отопления №1, подогреватель ГВС | 0,023 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0385 | 0,077 |
| система отопления №2 | 0,065 |  |  |  |  |  |
| вентиляция - приточные установки П1, П2 |  | 0,302 |  |  |  |  |
| вентиляция - приточные установки П3, П4, П5 |  | 0,051 |  |  |  |  |
| Общежитие, проспект Миронова, д. 22 | 0,206 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,018 | 0,036 |
|  | 0,193 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,031 | 0,062 |
| Общежитие, ул. Красноармейская, д. 21 | 0,183 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,012 | 0,024 |
|  | 0,183 |  | Послед. | 10,1 | 0,0214 | 0,0428 |
|  | 0,183 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0214 | 0,0428 |
|  | 0,183 |  | Смеш. | 16,2 | 0,015 | 0,03 |
| Каменный остров, д. 5 | 0,28 |  | Послед. | 10,1 | 0,003 | 0,006 |
|  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  | 0,108 |  |  |  |  |  |
| Административное здание | 0,108 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Мастерские | 0,045 | 0 |  |  | 0,002 | 0,004 |
| Ресторан «Кружка», проспект Защитников Заполярья, д. 9 | 0,071 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,02 | 0,04 |
|  | 0,084 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
|  | 0,084 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
| ул. Победы, д. 17 | 0,038 |  |  |  | 0,002 | 0,004 |
|  | 0,038 |  |  |  | 0 |  |
| Управление деятельности мировых судей | 0,019 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| Управление федеральной службы по Мурманской области | 0,019 | 0 |  |  | 0,001 | 0,002 |
| ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ МО», проспект Миронова, д. 4А | 0,093 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,001 | 0,002 |
|  | 0,093 |  |  |  |  |  |
|  | 0,093 |  |  |  |  |  |
| проспект Миронова, д. 2 | 0,37 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,067 | 0,134 |
|  | 0,37 |  | Смеш. | 16,2 | 0,067 | 0,134 |
|  | 0,367 |  | Смеш. | 16,2 | 0,066 | 0,132 |
| проспект Миронова, д. 3 | 0,353 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,037 | 0,074 |
|  | 0,353 |  | Смеш. | 16,2 | 0,037 | 0,074 |
|  | 0,32 |  | Смеш. | 16,2 | 0,045 | 0,09 |
| проспект Миронова, д. 7 | 0,224 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0377 | 0,0754 |
|  | 0,224 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0377 | 0,0754 |
|  | 0,24 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0377 | 0,0754 |
|  | 0,251 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0377 | 0,0754 |
|  | 0,25 |  | Смеш. | 16,2 | 0,037 | 0,074 |
| проспект Миронова, д. 9 | 0,248 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,042 | 0,084 |
|  | 0,248 |  | Смеш. | 16,2 | 0,042 | 0,084 |
|  | 0,257 |  | Смеш. | 16,2 | 0,042 | 0,084 |
| проспект Миронова, д. 20 | 0,35 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,063 | 0,126 |
|  | 0,348 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,07 | 0,14 |
| проспект Миронова, д. 5 | 0,207 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0338 | 0,0676 |
|  | 0,207 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0338 | 0,0676 |
|  | 0,207 |  | Смеш. | 16,2 | 0,034 | 0,068 |
| проспект Миронова, д. 16 | 0,276 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0575 | 0,115 |
|  | 0,276 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0584 | 0,1168 |
| проспект Миронова, д. 18 | 0,376 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0688 | 0,1376 |
|  | 0,376 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0723 | 0,1446 |
| проспект Миронова, д. 22А | 0,308 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,059 | 0,118 |
|  | 0,307 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,063 | 0,126 |
| проспект Миронова, д. 24 | 0,307 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,056 | 0,112 |
|  | 0,3 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,063 | 0,126 |
| проспект Миронова, д. 26 | 0,33 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0664 | 0,1328 |
|  | 0,309 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,07 | 0,14 |
| проспект Миронова, д. 28 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подъезд 1 элеваторный узел №3 | 0,181 |  |  |  |  |  |
| подъезд 2, 3 элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель расположен в подъезде 2, 3) | 0,181 |  | Смеш. | 16,2 | 0,105 | 0,21 |
| подъезд 2, 3 элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель расположен в подъезде 2, 3) | 0,181 |  |  |  |  |  |
| проспект Миронова, д. 28 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| подъезд 1 элеваторный узел №3 | 0,181 |  |  |  |  |  |
| подъезд 2, 3 элеваторный узел №1 (фасад) (подогреватель расположен в подъезде 2, 3) | 0,181 |  | Смеш. | 16,2 | 0,114 | 0,228 |
| подъезд 2, 3 элеваторный узел №2 (двор) (подогреватель расположен в подъезде 2, 3) | 0,181 |  |  |  |  |  |
| ул. Победы, д. 3 | 0,262 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,056 | 0,112 |
|  | 0,262 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,05 | 0,1 |
|  | 0,262 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,055 | 0,11 |
| ул. Победы, д. 5 | 0,27 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,052 | 0,104 |
|  | 0,27 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,053 | 0,106 |
|  | 0,269 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,052 | 0,104 |
| ул. Победы, д. 10 | 0,365 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0612 | 0,1224 |
|  | 0,365 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0626 | 0,1252 |
|  | 0,366 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0673 | 0,1346 |
| ул. Андрусенко, д. 21 | 0,25 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0402 | 0,0804 |
|  | 0,25 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0315 | 0,063 |
|  | 0,25 |  | Смеш. | 16,2 | 0,034 | 0,068 |
| проспект Советский, д. 8 | 0,135 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,021 | 0,042 |
|  | 0,135 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,021 | 0,042 |
|  | 0,135 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0231 | 0,0462 |
| проспект Советский, д. 14 | 0,136 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,023 | 0,046 |
| ул. Красноармейская, д. 3 | 0,269 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0414 | 0,0828 |
|  | 0,269 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0379 | 0,0758 |
| ул. Красноармейская, д. 5 | 0,267 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0484 | 0,0968 |
|  | 0,267 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0484 | 0,0968 |
| ул. Победы, д. 1 | 0,304 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,062 | 0,124 |
|  | 0,304 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,061 | 0,124 |
| ул. Победы, д. 2 | 0,298 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,07 | 0,14 |
|  | 0,298 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,077 | 0,154 |
| ул. Победы, д. 4 | 0,372 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0761 | 0,1522 |
|  | 0,366 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0753 | 0,1506 |
| ул. Победы, д. 6 | 0,515 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,1056 | 0,2112 |
|  | 0,513 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,1072 | 0,2144 |
| ул. Победы, д. 8 | 0,356 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,061 | 0,122 |
|  | 0,356 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,058 | 0,116 |
| ул. Победы, д. 12 | 0,351 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,061 | 0,122 |
|  | 0,351 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,066 | 0,132 |
|  | 0,334 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,072 | 0,144 |
| ул. Победы, д. 15 | 0,118 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,017 | 0,034 |
|  | 0,118 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,017 | 0,034 |
|  | 0,118 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,018 | 0,036 |
| ул. Победы, д. 16 | 0,045 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
|  | 0,045 |  |  |  | 0,007 | 0,014 |
|  |  |  |  |  | 0,008 | 0,016 |
| ул. Победы, д. 18 | 0,149 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,036 | 0,072 |
|  | 0,149 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,027 | 0,054 |
|  | 0,149 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,029 | 0,058 |
| ул. Победы, д. 20 | 0,181 |  | Послед. | 10,1 | 0,023 | 0,046 |
|  | 0,179 |  | Послед. | 10,1 | 0,023 | 0,046 |
|  | 0,179 |  | Смеш. | 16,2 | 0,023 | 0,046 |
| ул. Победы, д. 21 | 0,16 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,028 | 0,056 |
|  | 0,16 |  | Смеш. | 16,2 | 0,029 | 0,058 |
|  | 0,158 |  | Смеш. | 16,2 | 0,025 | 0,05 |
| ул. Победы, д. 23 | 0,162 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0284 | 0,0568 |
|  | 0,162 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
|  | 0,152 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,031 | 0,062 |
| ул. Андрусенко, д. 9 | 0,253 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0363 | 0,0726 |
|  | 0,253 |  | Смеш. | 16,2 | 0,031 | 0,062 |
|  | 0,204 |  | Смеш. | 16,2 | 0,034 | 0,068 |
| ул. Андрусенко, д. 11 | 0,146 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0214 | 0,0428 |
|  | 0,146 |  | Смеш. | 16,2 | 0,019 | 0,038 |
|  | 0,145 |  | Смеш. | 16,2 | 0,02 | 0,04 |
| ул. Андрусенко, д. 14 | 0,18 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,032 | 0,064 |
|  | 0,18 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,026 | 0,052 |
|  | 0,18 |  | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
| ул. Андрусенко, д. 17 | 0,16 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,026 | 0,052 |
|  | 0,16 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
|  | 0,158 |  | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
| проспект Советский, д. 15 | 0,292 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0605 | 0,121 |
|  | 0,292 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0605 | 0,121 |
| проспект Советский, д. 16 | 0,131 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,019 | 0,038 |
|  | 0,131 |  | Смеш. | 16,2 | 0,019 | 0,038 |
| проспект Советский, д. 29 | 0,091 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0114 | 0,0228 |
|  | 0,091 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0114 | 0,0228 |
|  | 0,091 |  |  |  |  |  |
| Групповой элеваторный узел на дома 42, 44 по проспекту Советскому | 0,245 |  | Послед. | 10,1 | 0,039 | 0,078 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| проспект Советский, д. 42 | 0,171 | 0 |  |  | 0,031 | 0,062 |
| проспект Советский, д. 44 | 0,074 | 0 |  |  | 0,008 | 0,016 |
| Групповой элеваторный узел на дома 42, 44 по проспекту Советскому | 0,245 |  | Послед. | 10,1 | 0,039 | 0,078 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| проспект Советский, д. 42 | 0,171 | 0 |  |  | 0,031 | 0,062 |
| проспект Советский, д. 44 | 0,074 | 0 |  |  | 0,008 | 0,016 |
| проспект Советский, д. 42 (собственный э/у) | 0,171 |  | Послед. | 10,1 | 0,039 | 0,078 |
|  | 0,171 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0406 | 0,0812 |
| проспект Советский, д. 44 (э/у в пр. Советский, д. 42) | 0,074 |  |  |  | 0 | 0 |
| Групповой элеваторный узел на дома 43, 45 по проспекту Советскому, дом 28 по проспекту Защитников Заполярья | 0,228 |  | Послед. | 10,1 | 0,028 | 0,056 |
|  | 0,228 |  | Смеш. | 16,2 | 0,028 | 0,056 |
| проспект Советский, д. 43 | 0,111 | 0 |  |  | 0,013 | 0,026 |
| проспект Советский, д. 45 | 0,055 | 0 |  |  | 0,006 | 0,012 |
| проспект Защитников Заполярья. Д. 28 | 0,062 | 0 |  |  | 0,009 | 0,018 |
| проспект Советский, д. 48 | 0,174 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0234 | 0,0468 |
|  | 0,174 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0234 | 0,0468 |
|  | 0,173 |  |  |  |  |  |
| пер. Островского, д. 4 | 0,034 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,006 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0309 |
|  | 0,034 |  | Паралл. | 25 | 0,006 | 0,012 |
| ул. Красноармейская, д. 7 | 0,257 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,06 | 0,12 |
|  | 0,257 |  | Смеш. | 16,2 | 0,05 | 0,1 |
| ул. Красноармейская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъездов №№1-4 | 0,241 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,037 | 0,074 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,08 |  |  | 10,1 | 0,0123 | 0,0247 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,161 |  |  | 10,1 | 0,0247 | 0,0493 |
| Т/п подъездов №№5-8 | 0,262 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,021 | 0,042 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,087 |  |  | 10,1 | 0,007 | 0,014 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,175 |  |  | 10,1 | 0,014 | 0,028 |
| Т/п подъездов №№9-10 | 0,155 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0276 | 0,0552 |
| ул. Красноармейская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъездов №№1-4 | 0,241 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,037 | 0,074 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,121 |  |  | 10,1 | 0,0123 | 0,037 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,121 |  |  | 10,1 | 0,0247 | 0,037 |
| Т/п подъездов №№5-8 | 0,262 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,021 | 0,042 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,131 |  |  | 10,1 | 0,0105 | 0,021 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,131 |  |  | 10,1 | 0,0105 | 0,021 |
| Т/п подъездов №№9-10 | 0,155 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0276 | 0,0552 |
| ул. Красноармейская, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| Т/п подъездов №№1-4 | 0,241 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,038 | 0,076 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,121 |  |  | 16,2 | 0,0127 | 0,038 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,121 |  |  | 16,2 | 0,0253 | 0,038 |
| Т/п подъездов №№5-8 | 0,262 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,021 | 0,042 |
| Элеватор на квартиры к заливу | 0,131 |  |  | 16,2 | 0,0105 | 0,021 |
| Элеватор на квартиры со стороны подъезда | 0,131 |  |  | 16,2 | 0,0105 | 0,021 |
| Т/п подъездов №№9-10 | 0,155 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0462 | 0,0924 |
| проспект Защитников Заполярья. Д. 10 | 0,266 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0462 | 0,0924 |
|  | 0,266 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0462 | 0,0924 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 12 | 0,263 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0501 | 0,1002 |
|  | 0,263 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0501 | 0,1002 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 14 | 0,122 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0364 | 0,0728 |
|  | 0,122 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0364 | 0,0728 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 20 | 0,369 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,072 | 0,144 |
|  | 0,369 |  | Смеш. | 16,2 | 0,072 | 0,144 |
|  | 0,369 |  | Смеш. | 16,2 | 0,069 | 0,138 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 30 | 0,303 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,0792 | 0,1584 |
|  | 0,304 | 0 | Смеш. | 16,2 | 0,068 | 0,136 |
| проспект Защитников Заполярья, д. 38 | 0,119 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,0204 | 0,0408 |
|  | 0,119 |  | Послед. | 10,1 | 0,0394 | 0,0788 |
|  | 0,119 |  | Смеш. | 16,2 | 0,0438 | 0,0876 |
| Старая часть Котельной, Каменный Остров | 0,045 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,004 | 0,008 |
|  | 0,045 | 0 | Послед. | 10,1 | 0,004 | 0,008 |
| Новая часть котельной, Каменный Остров | 0,032 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 0,032 |  |  |  |  |  |
| Гаражи - 4 бокса (ТК-106) | 0,028 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Гаражи - 2 бокса (ТК-2) | 0,016 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ХВО - новая часть, Каменный Остров | 0,001 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| КНС, Каменный Остров | 0,016 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Ул.Заводская д.4 | 0,0797 |  |  |  |  | 0,009 |
| Ул.Нагорная 3 | 0,41 |  |  |  |  | 0,07 |
| Ул.Заводская 5 | 0,106 |  |  |  |  | 0,016 |
| Потребители тепловой энергии котельного цеха №1 ОАО "Мурманская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |
| Кривошеева 2 | 0,321 |  |  |  |  | 0,041 |
| Кривошеева 3 | 0,254 |  |  |  |  | 0,069 |
| Кривошеева 3а | 0,020 |  |  |  |  | 0,000 |
| Кривошеева 4 | 0,172 |  |  |  |  | 0,025 |
| Кривошеева 5 | 0,247 |  |  |  |  | 0,039 |
| Кривошеева 6 | 0,124 |  |  |  |  | 0,013 |
| Кривошеева 7 | 0,098 |  |  |  |  | 0,005 |
| Кривошеева 8 | 0,123 |  |  |  |  | 0,014 |
| Кривошеева 10 | 0,198 |  |  |  |  | 0,023 |
| Кривошеева 9 | 0,050 |  |  |  |  | 0,000 |
| Кривошеева 12 | 0,051 |  |  |  |  | 0,000 |
| Кривошеева 11 | 0,051 |  |  |  |  | 0,003 |
| Кривошеева 14 | 0,306 |  |  |  |  | 0,009 |
| ул. Кривошеева д.б/н /насосная | 0,005 | 0,0267 |  |  |  | 0,000 |
| ул. Северная /г.Кола | 0,009 |  |  |  |  | 0,000 |
| ул. Северная д.1 /АБК-1 | 0,035 |  |  |  |  | 0,000 |

Расчетная величина потребления тепловой энергии на нужды отопления суммарно по всем единицам территориального деления составляет 97687 Гкал в год (76 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на ГВС –  Гкал (21 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на вентиляцию –  Гкал (3 % от общего потребления тепловой энергии в год).

# 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

По адресам: ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская, д. 4, 5, установлены модульные электрические тепловые пункты типа ЭПО, по адресу Привокзальная, д. 11 источником тепловой энергии является электрический конвектор. В качестве основного топлива используется электроэнергия.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органами местного самоуправления, на основании принятого им решения.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения собственник обязан представить подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 ЖК РФ).

# 1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Согласно проведенному анализу, приборы учета потребления тепловой энергии установлены у значительной части абонентов.

Расчетные тепловые нагрузки с разбивкой по абонентам представлены в таблице 1.5.2.

Расчетные значения потребления тепловой энергии за 2021 год приведены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1.Значения потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии (отопление) | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал |
| --- | --- |
| Городская котельная «МЭС» | 98646,2 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» |  |
| Электрокотельные |  |

Величина потребления тепловой энергии на нужды отопления по всей территории города составляет 98646,2 Гкал за 2021год.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В настоящее время на территории Мурманской области порядок осуществления потребителями оплаты коммунальных услуг по отоплению регулируется Постановлением Правительства Мурманской области от 05 августа 2016 года № 386-ПП «О принятии способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению», согласно которому оплата коммунальной услуги по отоплению производится равномерно в течение календарного года.

Существующие в Мурманской области нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 года № 34 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» (в ред. приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 31.05.2013 № 71).

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах в городе Кола по климатическим условиям приведены в таблице 1.5.5.1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета, за исключением нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в отдельных категориях многоквартирных домов приведены в таблице 1.5.5.2.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал стен |  |  |
|  | Камень, кирпич | Панель, блок | Дерево, смешанные |
|  |  |  | и др. материалы |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 - 3 | 0,02801 | 0,03006 | 0,03024 |
| 4 - 6 | 0,02503 | 0,02410 | - |
| 7 и более | 0,02766 | 0,02605 | - |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 - 3 | - | - | 0,01552 |
| 4 - 6 | 0,01380 | - | - |
| 7 и более | 0,01142 | 0,01247 | - |

Таблица 1.5.5.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета, за исключением нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в отдельных категориях многоквартирных домов

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал стен |  |  |
|  | Камень, кирпич | Панель, блок | Дерево, смешанные |
|  |  |  | и др. материалы |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 - 3 | 0,02720 | - | - |
| 4 - 6 | 0,02503 | 0,02410 | - |
| 7 и более | 0,02720 | 0,02605 | - |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 года № 106 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению)» (в ред. приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 08.08.2016 № 127). Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению приведены в таблице 1.5.5.3.

Таблица 1.5.5.3. Нормативы потребления по горячему водоснабжению

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив, куб. м на человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем | 3,25 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длинной 1650-1700 мм с душем | 3,31 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, по следующим адреса: ул. Красноармейская, д.21; ул. Победы, д. 20 | 1,97 |

# 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.6.1.1.

| Место Расположения | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 60,5 | 60,5 | 34,01 | 26,49 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | 461 | 461 | 289,9* 2,762** | 168,3 |
| Электрокотельные | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0 |

*-потребители г. Мурманска.

**-потребители г. Кола.

Как видно из таблицы 1.6.1.1., источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности.

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Согласно данным таблицы 1.6.1.1. на источниках тепловой энергии имеется резерв тепловой мощности в объеме 194,8 Гкал/ч, дефицит отсутствует.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения городского округа.

Пакет ZuluThermo 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК ZuluThermo 7.0. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках в п 1.3.8, построенных на основании расчета.

1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории города не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности.

На настоящий момент увеличение резерва тепловой мощности на электрокотельных не требуется,  источники отапливают отдельные здания.

# 1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Нормативный расход подпиточной воды составляет:

АО «Мурманская ТЭЦ»                             46 т/ч;

Котельная АО «Мурманэнергосбыт»       3,58 т/ч.

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Удельная емкость систем теплопотребления определена по МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», и МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

# 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В муниципальном образовании город Кола источники теплоснабжения в качестве основного топлива используют мазут и электроэнергию. Резервное топливо – мазут, на электрокотельные резервное топливо не предусмотрено.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основные виды топлива представлены в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1. Виды топлива

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |  | Суточный расход, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | аварийное | основное | резервное | аварийное |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | Мазут | Мазут | Мазут | 48 | - | - |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | Мазут | Мазут | Мазут | 475 | - | - |
| Электрокотельные | Эл. энергия | Эл. энергия | Эл. энергия | - | - | - |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Согласно предоставленным данным, на всех источниках, за исключением электрокотельной, основным  и резервным топливом является мазут.

Нормативный неснижаемый запас топлива городской котельной (МЭС) оценивается в 251 т., котельного цеха №1 (МТЭЦ) оценивается в 2940 т. (по АО «Мурманская ТЭЦ 6900 тонн»).

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Мазут это смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca).Мазут получают из продуктов переработки нефти и получается смешиванием тяжелых остатков от первичной перегонки нефти, вторичных процессов и побочных продуктов с производства масел. Нефтяное топливо (мазут М-40 и М-100) предназначено для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок.

Различают Мазут 40, Мазут 100, Негостированный мазут, Мазут прямогонный, Мазут топочный ТУ 0258-001-96381975-2008, Мазут флотский ТУ 0252-003-70351853-2007, Мазут флотский Ф-12, Мазут флотский Ф-5, Мазут-Т, Топливо котельное Т, Топливо котельное ТКМ-16-1,0, Топливо котельное ТКМ и Топливо технологическое.

Мазут М-100, вид V (2 < S < 2,5), Мазут, условная вязкость ВУ при 80 °С не более 16, массовая доля серы не более 2,5 %.

ГОСТ 10585-99 предусматривает выпуск четырех марок мазутов: Флотский Ф5 и Ф12, которые по вязкости классифицируются как легкое топливо, Топочный марки 40 - как среднее и Мазут марки 100 - тяжелое топливо.

Мазут марок 40 и 100 сертифицированы в системы ГОСТ Р и не предназначены для судовых котельных.

# 1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Мазут М-100, используемый в качестве основного топлива, является привозным. Поставка мазута осуществляется на источники железнодорожным и автомобильным транспортом.

# 1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для проиводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Для всех котлов в настоящее время основным видом топлива является высокосернистый мазут топочный 100, малозольный в соответствие ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» с Qнр=9707 ккал/кг, Wр=1%, Sр=2,86%.

# 1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Основным видом топлива является мазут марки М-100.

# 1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливого баланса поселения

В соответствии с утвержденной в 2007 году в муниципальном образовании  целевой программой «По переводу жилых домов в г. Кола на альтернативный источник теплоснабжения», в переспективе предполагается преимущественный перевод жилых зданий на обогрев от электрической энергии. Также, приоритетным направлением развития топливной системы является - газификация города, в случае разработки Штокмановского месторождения.

# 1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

# 1.9.2. Частота отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей не зафиксированы.

# 1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

# 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

# 1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные отключения потребителей не зафиксированы.

# 1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при телоснабжении, указанных в разделе 1.9.5.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом  производится по следующим   критериям:

1. Интенсивность отказов (p) определяется за год по следующей зависимости

p = SUM Мот x nот / SUM Мn,                   (1)

где:

Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей ;

2. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q = SUM Qав / SUM Q,                      (2)

где:

SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

3. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при  наличии  второго  ввода   или   автономного   источника

электроснабжения                                Кэ = 1,0;

- при  отсутствии  резервного  электропитания   при   мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                                   Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                                   Кэ = 0,6.

4. Надежность    водоснабжения    источников    тепла  (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при  наличии  второго  независимого  водовода,  артезианской

скважины  или  емкости  с  запасом  воды  на   12   часов   работы

отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

- при  отсутствии  резервного   водоснабжения   при   мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                                   Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                                   Кв = 0,6.

5. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла (Кт) характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности  отопительной

котельной

до 5,0 Гкал/ч                                   Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                                   Кт = 0,5.

6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                           Кб = 1,0

св. 10 до 20%                                Кб = 0,8

св. 20 до 30%                                Кб = 0,6

св. 30%                                          Кб = 0,3.

7. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%                                         Кс = 1,0

св. 10 до 20%                              Кс = 0,8

св. 20 до 30%                              Кс = 0,6

св. 30%                                        Кс = 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения муниципального образования город Кола приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1.Критерии надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городская котельная «МЭС» | Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | Электрокотельные |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | 0,8 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 | 1 | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,6 | 1 | 0,9 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,8 | 0,85 | 0,85 |

При Кнад = 0,75 и 0,89 системы теплоснабжения относятся к надежным системам теплоснабжения.

# 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги;

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

г) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

е) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

ж) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

з) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Технико-экономические показатели АО «Мурманэнергосбыт» представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Фактические данные |  | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024-2025 |
| Выработка | Гкал | 90233 | 90233 | 91177,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 4024 | 4024 | 4214,6 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 86209 | 86209 | 86962,6 |
| Потери в сетях | Гкал | 7859 | 7859 | 7662,8 |
| Реализация, всего | Гкал | 78262 | 78262 | 79165,4 |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Потребители, проживающие в зданиях не оборудованных приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Тарифы для потребителей города Кола утверждены:

- постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18 декабря 2019 года № 55/7, приведены в таблицах 1.11.1.1., 1.11.1.2.

- постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 2021 года № 51/4, приведены в таблицах 1.11.1.3., 1.11.1.4.

Таблица 1.11.1.1. Тарифы для потребителей, кроме населения

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 2. Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | присоединенные к сетям ПАО "Мурманская ТЭЦ" |  |  |  |
|  | Городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 2679,57 | 3081,51 |
|  |  | 2020 | 2678,35 | 2678,35 |
|  |  | 2021 | 3389,66 | 3728,63 |
|  |  | 2022 | 3728,63 | 3877,59 |
|  |  | 2023 | 3877,59 | 4031,92 |

Таблица 1.11.1.2. Льготные тарифы для потребителей, население

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 2. Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | присоединенные к сетям ПАО "Мурманская ТЭЦ" |  |  |  |
|  | Городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3087,23 | 3232,33 |
|  |  | 2020 | 3099,33 | 3254,30 |
|  |  | 2021 | 3342,91 | 3477,00 |
|  |  | 2022 | 3477,00 | 3615,91 |
|  |  | 2023 | 3615,91 | 3759,83 |

Таблица 1.11.1.3. Льготные тарифы для потребителей, кроме населения

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3289,44 | 3782,86 |
|  |  | 2020 | 3635,64 | 3635,64 |
|  |  | 2021 | - | - |
|  |  | 2022 | 3470,51 | 3817,56 |
|  |  | 2023 | 4231,75 | 4400,18 |

Таблица 1.11.1.4. Льготные тарифы для потребителей, население

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Городское поселение Кола Кольского района |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3457,63 | 3457,63 |
|  |  | 2020 | 3457,63 | 3457,63 |
|  |  | 2021 | 3457,63 | 3457,63 |
|  |  | 2022 | 3457,63 | 3589,02 |
|  |  | 2023 | 3867,93 | 4021,88 |

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании указанных показателей формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не предполагается. Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию является рост цены на топливо.

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов утверждены постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2018 года № 50/3, а также постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2021 года № 51/4 и приведены в таблицах 1.11.2.1., 1.11.2.2.

Таблица 1.11.2.1. Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов АО «Мурманская ТЭЦ»

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надежности |  | Энергетической эффенктивности |  |  |
|  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производлство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
|  |  | Тыс.руб. | % | Кол-во на 1 км | Кол-во на 1 Гкал/час | Кг.у.т./Гкал | Гкал/куб.м. | Гкал |
| АО «Мурманская ТЭЦ» | 2019 | 921078 | - | 0,037 | 0,0 | 174,0 | 1,873 | 91553,0 |
|  | 2020 | - | 1 | 0,037 | 0,0 | 174,0 | 1,873 | 91553,0 |
|  | 2021 | - | 1 | 0,037 | 0,0 | 174,0 | 1,871 | 91553,0 |
|  | 2022 | - | 1 | 0,037 | 0,0 | 174,0 | 1,871 | 91553,0 |
|  | 2023 | - | 1 | 0,037 | 0,0 | 174,0 | 1,871 | 91553,0 |

Таблица 1.11.2.2. Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов АО «МЭС»

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надежности |  | Энергетической эффенктивности |  |  |
|  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производлство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
|  |  | Тыс.руб. | % | Кол-во на 1 км | Кол-во на 1 Гкал/час | Кг.у.т./Гкал | Гкал/куб.м. | Гкал |
|  | факт | - | - | - | - | 173,37 | 5,777 | 7718 |
| АО «МЭС» | 2019 | 85144,17 | - | - | 0,0 | 174,21 | 5,772 | 7644 |
|  | 2020 | - | 1 | 1 | 0,0 | 174,21 | 5,772 | 7644 |
|  | 2021 | - | 1 | 1 | 0,0 | 174,21 | 5,772 | 7644 |
|  | 2022 | - | 1 | 1 | 0,0 | 174,21 | 5,772 | 7644 |
|  | 2023 | - | 1 | 1 | 0,0 | 174,21 | 5,772 | 7644 |

# 1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Утвержденный тариф на подключение создаваемых(реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | руб./Гкал.ч | нет |
| Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | руб./Гкал.ч | нет |

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

# 1.11.5.Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

За период с 2019 по 2023 гг. наибольшая динамика тарифа сложится для потребителей тепловой энергии, относящихся к АО «Мурманская ТЭЦ», у потребителей, присоединенных  к сетям АО «МЭС» наблюдается более плавный подъем тарифа на тепловую энергию. Средняя величина роста тарифа за анализируемый период составляет по АО «Мурманская ТЭЦ» – на 37% для организаций и на 17% - для населения, по сетям АО «МЭС» - 22 % и 14 % соответственно.

# 1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории города Кола средневзвешенный уровень цен на тепловую энергию, рассчитанный относительно всех теплоснабжающих организаций на территории за пять лет планового периода с 2019 по 2023 гг., составил 3564,33 руб./Гкал для организаций, 3482,2 руб./Гкал для населения.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами организации качественного теплоснабжения, согласно проведенным расчетам, являются:

- низкий располагаемый напор у конечных потребителей (результаты расчетов представлены на пьезометрических графиках в п. 1.3.8.);

- перенос сроков разработки Штокманского месторождения, в связи с чем, невозможно внедрять энергоэффективные и надежные источники теплоснабжения на газовом топливе.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного  теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой безопасного и надежного теплоснабжения города Кола является недостаточное финансирование на выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции существующего оборудования системы теплоснабжения и замены изношенных участок тепловых сетей.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения связаны с недостаточной модернизацией существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей. В основе идеи модернизации заложены принципы перехода на энергоэффективное и экологически безопасное топливо – газ и элеткроэнергия.

1.12.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

По причине развитой, с точки зрения логистики, транспортной инфраструктуры города Кола, проблемы с поставками основного топлива – мазута для работы действующих систем теплоснабжения отсутствуют. Схема поставки топлива - поставка автомобильными цистернами от поставщиков по заявке в пятидневный срок с момента получения заявки.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Данные отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Энергоисточники филиала | Выработка ТЭ, Гкал/год | Потребление ТЭ на СН, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 91177,2 | 4214,6 | 7662,8 | 60,5 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» (расчетная нагрузка только для г. Кола) | 8207,19 | - | - | 461 |
| Электрокотельные | 206 | - | - | 0,978 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно полученным данным, до 2028 года в городе Кола планируется строительство: детского сада на 50 мест, школы на 500 мест, гостиницы на 100 мест, музея. Планируется подключение коттеджного поселка на правом берегу с системой отопления от газовой модульной котельной (при условии разработки Штокманского месторождения) или от Мурманской ТЭЦ.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

# 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия

Расчет прироста тепловых нагрузок для перспективного строительства зданий жилищного значения произведен в соответствии с нормативными документами Российской Федерации: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 23-01-99 «Строительная климатология», 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Данные по планируемой перспективной нагрузке представленные в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Планируемые нагрузки планируемой застройки города Кола

| Наименование объекта | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкол/час |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | Городская котельная«МЭС» | 0,2 |
| Школа | Городская котельная«МЭС» | 0,41 |
| Гостиница | Городская котельная«МЭС» | 0,14 |
| Музей | Городская котельная«МЭС» | 0,08 |
| Коттеджный поселок | Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ»/ Газовая БМК | 0,11 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Ожидаемые перспективное потребление составляет 0,94 Гкал/час, из них:

- бюджетные учреждения составляет 0,83 Гкал/час

- жилищное строительство составляет 0,11 Гкал/час

Основной теплоноситель для перспективных потребителей - вода.

По адресам: ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская, д. 4, 5, установлены модульные электрические тепловые пункты типа ЭПО, по адресу: Привокзальная, д. 11 источником тепловой энергии является электрический конвектор. В качестве основного топлива используется электроэнергия.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органами местного самоуправления, на основании принятого им решения.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения собственник обязан представить подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 ЖК РФ).

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не планируется.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения города Кола выполнена в ГИС ZuluThermo 7.0.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой ктопографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описаниемсвязности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включаяадминистративное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единуютепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и потерриториальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позаданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схемтеплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариевперспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система Zulu предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

1. Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть заноситься с помощью мышки или по координатам. После чего формируется расчетная модель.

2. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопелэлеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

3. Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

4. Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

5. Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

6. Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

7. Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

8. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой помесяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и покаждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Пакет ZuluThermo 7.0. позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Электронная модель системы теплоснабжения города Кола в программе ZuluThermo7.0

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, образующие между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть  решения, необходимые для проведения гидравлического расчета, а также решения иных расчетно-аналитических задач, справочные данные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети включена привязка к административным районам города, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей рассчетно имитирует гидравлический режим тепловых сетей в фактическом виде: с многочисленными закольцовками магистралей и параллельной работой источников тепла.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Примеры моделирования аварийных отключений участков трубопровода представлены на рисунках 3.5.1.-3.5.6.

Рисунок 3.5.1. Отключение участка 1

Рисунок 3.5.2. Пьезометрический график прохождения теплоносителя при отключенном участке 1

Как видно из рисунков 3.5.1. и 3.5.2. при отключении участка 1 потребители получат тепловую энергию в полном объеме по параллельной линии тепловой сети.

Рисунок 3.5.3. Отключение участка 2

Рисунок 3.5.4. Пьезометрический график прохождения теплоносителя при отключенном участке 2

Как видно из рисунков 3.5.3. и 3.5.4. при отключении участка 2 потребители получат тепловую энергию в полном объеме по параллельной линии тепловой сети.

Рисунок 3.5.5. Отключение участка 3

Рисунок 3.5.6. Пьезометрический график прохождения теплоносителя при отключенном участке 3

Как видно из рисунков 3.5.5. и 3.5.6. при отключении участка 3 потребители получат тепловую энергию в полном объеме по параллельной линии тепловой сети.

Достаточная закальцованность системы теплоснабжения города Кола позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей тепловой энергии с высокими показателями надежности. С использованием электронной модели имеется возможность смоделировать любую ситуацию аварийного отключения участка тепловой сети и спрогнозировать наиболее рациональный путь прохождения теплоносителя.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей города организован по принципу привязки каждого источника к своему административному району. В итоге происходит расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС ZuluThermo 7.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 
(ред. от 01.02.2010). и представлены в п. 1.3.13.

3.8. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Расчет существующих и перспективных показателей надежности системы теплоснабжения представлен в п.9.1.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. Однако, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

•	по всей базе данных описания тепловой сети;

•	по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

•	по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

•	вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

•	по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

•	по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

•	по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

•	по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

•	изменение эквивалентной шероховатости;

•	изменение степени зарастания трубопроводов

•	изменение коэффициента местных потерь;

•	изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей является удобным средством анализа.

Сравнительные пьезометрические графики представлены в п. 1.3.8. и 3.5.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективная тепловая нагрузка для составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии определена на основе данных базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения, а также, исходя из перспективных направлений развития города. Согласно, генеральному плану города Кола, в период до 2028 года планируется строительство зданий общественного и жилищного назначения, что влечет подключение новых потребителей тепловой энергии. Сложившаяся за 2021г. тепловая нагрузка приведена в таблице 4.1.1. Переспективная тепловая нагрузка приведена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.1. Существующая Тепловая нагрузка

| Место расположения | Установленная мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 60,5 | 34,01 | 26,49 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ»* | 461 | 289,9-Всего 2,762-г.Кола | 168,3 |
| Электрокотельные | 0,978 | 0,978 | 0 |

*Присоединенная нагрузка Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» представлена только для потребителей г. Кола, основная присоединенная нагрузка к источнику приходится на г. Мурманск.

Таблица 4.1.2. Переспективная тепловая нагрузка на период  до 2028 гг

| Место расположения | Установленная мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  |  | 2023-2025 |  | 2026-2028 |  |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 60,5 | 34,01 | 26,49 | 34,92 | 25,58 | 34,92 | 25,58 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | 461 | 289,9-Всего 2,762-г.Кола | 168,3 | 289,9-Всего 2,872-г.Кола | 168,2 | 289,9-Всего 2,872-г.Кола | 168,2 |
| Электрокотельные | 0,978 | 0,978 | 0 | 0,978 | 0 | 0,978 | 0 |

*Присоединенная нагрузка Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» представлена только для потребителей г. Кола, основная присоединенная нагрузка к источнику приходится на г. Мурманск.

Из таблицы 4.1.2. видно, что установленной мощности котельных достаточно для присоединения перспективных потребителей тепловой энергии.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого источника тепловой энергии с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода проведен в ГИС ZuluThermo 7.0, выборочная выгрузка представлена в п. 1.3.8.

В случае изменения существующей гидравлической системы, возможно провести гидравлические расчеты системы теплоснабжения любой закольцованности в ГИС ZuluThermo 7.0.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующей установленной и располагаемой тепловой мощности достаточно для подключения перспективных потребителей. В перспективе проблем с дефицитом тепловой мощности не возникнет.

Глава 5. Мастер план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Принятый ранее, в качестве базового, вариант перспективного развития города Кола остается неизменным.

Согласно Генеральному плану города Кола в перспективе планируется:

1.Строительство нового жилого квартала города, преимущественно в форме индивидуальной коттеджной застройки (в связи с функциями Колы как города-спутника Мурманска, проектом предполагается активный спрос населения г. Мурманска на индивидуальную коттеджную застройку г. Кола в качестве второго жилья, дачных участков и т.п.).

Новое строительство в городе будет вестись на свободных территориях 34,0 га.

В структуре общей площади нового строительства будет преобладать застройка индивидуальными домами коттеджного и блокированного типа. Структура общей площади нового жилищного строительства приведена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.Структура общей площади нового жилищного строительства

| Характеристика жилищного строительства | Доля в общем объеме |
| --- | --- |
| индивидуальные жилые дома усадебного и коттеджного типа | 80% |
| блокированная застройка | 9% |
| среднеэтажная многоквартирная (5-6 эт.) | 5% |
| многоэтажная многоквартирная (9-10эт.) | 6% |

2. Строительство нового учреждения дошкольного образования (на 95 мест) в новом строящемся районе г. Кола для обеспечения доступностью к детскому саду населения  нового строящегося района, с закрытием  МДОУ детского сада N 100 (ул. Кривошеева, д.7), в связи высокой степенью износа.

3.Строительство нового общеобразовательного учреждения в новом строящемся районе г. Кола (на 500 мест) для обеспечения доступностью к школе населения  нового строящегося района, с закрытием МОУ Кольской основной общеобразовательной школы №3, в связи с высокой степенью износа и малой загруженностью (95 человек на 500 мест).

4. Строительство гостиницы и музея.

Планируемые нагрузки перспективной застройки города Кола представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2. Планируемые нагрузки перспективной застройки города Кола

| Наименование объекта | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | Городская котельная«МЭС» | 0,2 |
| Школа | Городская котельная«МЭС» | 0,41 |
| Гостиница | Городская котельная«МЭС» | 0,14 |
| Музей | Городская котельная«МЭС» | 0,08 |
| Коттеджный поселок | Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ»/ Газовая БМК | 0,11 |

Ожидаемые перспективное потребление тепловой энергии составляет 0,94 Гкал/час, из них:

- бюджетные учреждения составляет 0,83 Гкал/час

- жилищное строительство составляет 0,11 Гкал/час

Основной теплоноситель для перспективных потребителей - вода.

# 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения города Кола с подключением перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения, а также с применением индивидуального отопления.

# 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Из проведенного анализа развития города Кола на перспективу, можно сделать вывод, что на период до 2028 года не планируются крупные приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Выбран базовый путь развития системы теплоснабжения, закрепленный ранее в стратегическом документе развития города – генеральном плане развития города Кола, обеспечивающий бесперебойное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

С 01 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 01 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблицах 1.3.13.1. – 1.3.13.3. В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на источниках теплоснабжения.

# 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования города Кола Кольского района Мурманской области открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

# 6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Бак-аккумулятор — это накопитель тепловой энергии, который представляет собой металлическую емкость для теплоносителя. Так как тепловая энергия накапливается в баке и потом расходуется на отопление, то промежутки между загрузками топлива в котел становятся больше, а топливо расходуется экономнее.

На перспективу строительство аккумуляторных баков не предусмотрено.

# 6.4.	Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Нормативный часовой расход подпиточной воды

| Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | м3/ч | 3,58 |
| АО «Мурманская ТЭЦ» |  | 46 |

# 6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения

Водоподготовка питательной воды на котельной АО «Мурманэнергосбыт» производится в натрий-катионитных фильтрах в одну ступень и последующей деаэрацией в деаэраторах атмосферного типа. Подпиточная сетевая вода подвергается только деаэрации.

Изменение баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения не предполагается.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии С п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

На первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных).

1.Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения. В данном случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности.

2.Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно. В данном случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

# 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Для иточников теплоснабжения расположенных на территории города Кола отсутствуют решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

# 7.3.Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Для иточников теплоснабжения расположенных на территории города Кола отсутствуют решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

# 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории города Кола не планируется строительство источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, так как мощности существующих источников достаточно для покрытия перспективной нагрузки потребителей по состоянию на 2028 год.

# 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории города Кола отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 7.6.Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предлагается.

# 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется.

Для повышения эффективности работы котельной АО «Мурманэнергосбыт», снижения удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии и затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования, повышения надежности его работы, постоянного контроля за рабочими параметрами теплоэнергетического оборудования, выработкой и отпуском тепловой энергии потребителям, предлагается произвести модернизацию систем дистанционного управления, автоматического регулирования и контроля за параметрами работы оборудования с установкой системы диспетчерского управления и замену котлов с оптимизацией технологического процесса, включающие:

А) Оснащение центрального теплового щита котельной современными приборами контроля, системами дистанционного управления и диспетчерским оборудованием, позволяющими производить контроль и управление работой теплоэнергетического оборудования котельной с возможностью передачи информации по основным параметрам работы котельной и тепловых сетей в диспетчерскую службу АО «Мурманэнергосбыт».

Б) Замену трех паровых котлов ДКВР – 6,5/13р ст. №№1,2,3 и двух водогрейных котлов КВГМ-10 на современные жаротрубные паровые и водогрейные котлы с более высоким КПД, оборудованные автоматическими горелками с микропроцессорным управлением.

В) Оснащение теплоэнергетического оборудования котельной, участвующего в технологическом процессе , современными контрольно-измерительными приборами с выводом показаний на теловой щит и архивацией данных, монтаж запорной и регулирующей арматуры с дистанционным управлением, систем автоматического управления работой и режимом горения в топках котлов, частотных станций управления электроприводами дымососов и вентиляторов, а также подпиточных насосов.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывода в резерв действующих источников теплоснабжения на территории   города Кола не требуется.

На данный момент остается нерешенная ситуация с газификацией поселения. Рекомендуется в случае газификации поселения провести ликвидацию существующей котельной и строительство вместо нее энергоэффективной и современной котельной на газовом топливе.

# 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Мероприятия по внедрению индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями данной схемой не предусматриваются.

По адресам: ул. Нагорная, д. 3, ул. Заводская, д. 4, 5, установлены модульные электрические тепловые пункты типа ЭПО, по адресу Привокзальная, д. 11 источником тепловой энергии является электрический конвектор. В качестве основного топлива используется электроэнергия.

Кроме того, представлена информация о переводе нежилых помещений по адресам пр. Миронова, д. 9, пр. Советский, д. 48 (часть здания магазина) на индивидуальное отопление, при этом, разрешение на демонтаж системы отопления и применение индивидуального электрообогрева в указанных помещениях  отсутствует. По нежилому помещению, находящемуся по адресу МКД пр. Советский, д. 48 вопрос решается в судебном порядке.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органами местного самоуправления, на основании принятого им решения.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения собственник обязан представить подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 ЖК РФ).

# 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя  и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективная тепловая мощность источников теплоснабжения не изменится. Источники теплоснабжения обладают достаточным резервом тепловой мощности. Перераспределения тепловой нагрузки между источниками не требуется.

# 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории города Кола отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, ввод новых источников к 2028 году не планируется.

Приоритетным направлением развития топливной системы является - газификация города, в случае разработки Штокмановского месторождения.

# 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

В результате сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара на территории муниципального образования выявлено не было.

# 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой существующей системе теплоснабжения города Кола (с учетом приростов тепловой нагрузки на расчетный срок строительства) приведен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1 Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям кадастровых кварталов, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число подключенных зданий шт. | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт ч | Расчетный перепад температур, оС | Себестоимость выработки тепла (тариф предприятия), Руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная «МЭС» | Данные отсутствуют | 60,5 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 1438,7 | Данные отсутствуют | 80 | Данные отсутствуют |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | Данные отсутствуют | 461 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 15,72 | Данные отсутствуют | 80 | Данные отсутствуют |

Продолжение таблицы 7.15.1.

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на км2 | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал*км | Предельный радиус действия тепловых сетей, км | Существующий радиус действия тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская котельная «МЭС» | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |

Предельный радиус действия тепловых сетей определяется по формуле:

Rпред=[(p–C) /1,2K]2,5,

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

C=800Э/Δτ+0,35B0,5/П,

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

K=[525B0,26/(П0,62Δτ0,38)]*[s.a/n1+0,6ξ/103]+12/П,

где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, км:

Rопт= (140/s0,4φ). 0,4.(1/B0,1)( Δτ /П)0,15

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

Δτ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, Δτ =25оС.

Выводы по расчету радиусов эффективного теплоснабжения:

В связи с недостаточным количеством исходных данных, не предоставляется возможным определить  расчетным путем радиус эффективного теплоснабжения. На рисунках 7.15.1. и 7.15.2. представлены радиусы теплоснабжения котельных.

Рисунок 7.15.1. Радиус теплоснабжения котельной АО «Мурманэнергосбыт»

Рисунок 7.15.2. Радиус теплоснабжения Южной котельной АО «Мурманская ТЭЦ»

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

# 8.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется. На территории города Кола отсутствуют зоны с дефицитом мощности.

# 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется.

# 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются.

# 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

# 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Системная замена изношенных и аварийных участков тепловых сетей позволит обеспечивать потребителей тепловой энергией с высоким коэффициентом надежности.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

# 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Рекомендуется проводить реконструкцию тепловых сетей по мере исчерпания их эксплуатационного ресурса. Системная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

# 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергией строительства и реконструкции насосных станций не требуется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории города Кола открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии увеличение потребления топлива не планируется. Топливный баланс до расчётного срока останется без изменений.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Согласно исходным данным, нормативный запас топлива по котельным представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Нормативный запас топлива

| Наименование теплоснабжающей организации | Количество фактического запаса топлива (т.тонн)/кол-во дней | Суточный расход топлива (т.тонн) | Нормативный запас топлива для РСО (т.тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Мурманэнергосбыт» | 0,716/15 | 0,048 | 1,76 |
| Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | 12,11/25 | 0,475 | 6,9 |
| Электрокотельные | - | - | - |

По АО «Мурманская ТЭЦ» предоставлены общие данные по КЦ-1.Данные о запасах и расходах топлива отдельно по городу Кола отсутствуют.

Основной склад топлива ОАО«Мурманэнергосбыт» находится на котельной «Северная».

# 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Для всех котлов в настоящее время основным видом топлива является мазут марки М-100.

# 10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Потребляемое источниками теплоснабжения топливо – мазут, марки М-100 имеет следующие характеристики: Qнр=9707 ккал/кг, Wр=1%, Sр=2,86%.

# 10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В городе Кола преобладающим видом топлива является мазут.

# 10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным развитием топливного баланса является газификация города Кола.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

# Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажныхработ.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения города Кола выполнена в ГИС Zulu 7.0. С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблице 9.1.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41- 110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

Таблица 11.1.Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Существующее положение |  |  | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Мурманэнергосбыт» | АО «Мурманская ТЭЦ» КЦ-1 | Электрокотельные | АО «Мурманэнергосбыт» | АО «Мурманская ТЭЦ» КЦ-1 | Электрокотельные |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 | 0,9 0,9 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,8 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется  с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или  [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю  представляется как последовательное (в смысле  надежности)  соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.   Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению  вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , 1/час, где L - протяженность каждого участка, км. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но  самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно:  не  в  процессе  одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

, где

- срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов  зависит от параметра : , она монотонно убывает, при , возрастает; при  функция принимает вид .  -  это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 11.1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 11.1.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

При отсутсвии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности  абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.  Отказ теплоснабжения потребителя  –  событие,  приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом  здании используют формулу:

, где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного  воздуха,  усредненная на периоде  времени z, 0С;

- подача теплоты в помещение, Гкал/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Гкал/(ч-0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С  при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при имеет  следующий вид:

, где

- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. г. Кола (таблица 11.2.1) при коэффициенте  аккумуляции жилого здания 40 часов.

Таблица 11.2.1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура н.в., 0C | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до 12 0C, ч |
| --- | --- |
| -30 | 6,97 |
| -28 | 7,29 |
| -26 | 7,64 |
| -24 | 8,03 |
| -22 | 8,45 |
| -20 | 8,93 |
| -18 | 9,46 |
| -16 | 10,05 |
| -14 | 10,73 |
| -12 | 11,51 |
| -10 | 12,41 |
| -8 | 13,46 |
| -6 | 14,71 |
| -4 | 16,22 |
| -2 | 18,08 |
| 0 | 20,43 |
| 2 | 23,51 |
| 4 | 27,73 |

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2. Время восстановления в зависимости от диаметра трубопровода

| Диаметр труб d, м | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| время zр, ч | 0,1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Суммарная тепловая нагрузка г. Кола составляет 37,75 Гкал/ч. В таблице 11.3.1 указаны вероятность безотказной работы и коэффициент готовности каждого источника

Таблица 11.3.1 Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности

| № п/п | Наименование | Вероятность безотказной работы |  | Коэффициент готовности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Норма | Факт | Норма |
| 1 | АО «Мурманэнергосбыт» | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» | 0,9 |  | 0,87 |  |
| 3 | Электрокотельные | 0,9 |  | 0,85 |  |

# 11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчёт коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчётом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

где  продолжительность отопительного периода, ч;  продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчётной температуры наружного воздуха) втечение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего  i-го элемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимального допустимого значения, ч.

# 11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск  рассчитывается как:

, где

- среднегодовая  тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

# 11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

# 11.7. Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не предполагается.

# 11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация работы существующих и новых источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не планируется.

# 11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. В связи с территориальным расположением источников города Кола, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не представляется возможным.

# 11.10. Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

# 11.11. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках теплоснабжения не планируется.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В таблице 12.1.1. представлен перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения города Кола на период 2021-2028 гг.

Также, реконструкция котельной АО «Мурманэнергосбыт» будет проведена поэтапно в следующие сроки:

На 1-ом этапе разработать проектно-сметную документацию на автоматизацию и диспетчеризацию котельной и на замену паровых котлов ДКВР – 20/13р ст. №№ 1,2,4 на жаротрубные паровые котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ200, паропроизводительностью 8,0 т/час, производства ООО «ЭНТРОРОС» (г. Санкт - Петербург), заменить питательный насос ЦНСГ – 38-198 на насос меньшей мощности ЦНСГ-13-175 для летнего режима работы, смонтировать на электроприводах питательных насосов устройства плавного пуска, смонтировать частотные станции управления электроприводом подпиточных насосов.

На 2-ом этапе разработать проектно-сметную документацию на замену водогрейных котлов КВГМ-10 ст. №№ 5,6,7 на жаротрубные водогрейные котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ100-01, мощностью по 10,3 Гкал/час, производства ООО «ЭНТРОРОС» (г. Санкт - Петербург) и на замену деаэраторов ДСА-15/10 и ДСА-75/25 на деаэраторы ДСА-25/8, выполнить работы по замене паровых котлов ДКВР – 20/13р ст. №№ 1,3,4 на жаротрубные паровые котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ200 с автоматизированными горелочными устройствами и системами автоматики и КИП с регистрацией котлов в Ростехнадзоре и с вводом их в эксплуатацию, разработать проект, режимную карту и смонтировать систему дозирования в подпиточную воду противокоррозионных комплексонов композиции ККФ, смонтировать на котлах ДКВР-20/13р ст. № 4 и КВГМ ст. 7 системы автоматики и контроля с выводом показаний на центральный тепловой щит.

На 3-ем этапе выполнить работы по замене парового котла ДКВР -20/13р ст. № 2 на жаротрубный паровой котел «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ200 и двух водогрейных котлов КВГМ-10 ст. №№ 5,6,7 на жаротрубные водогрейные котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ100-01 с автоматизированными горелочными устройствами и системами автоматики и КИП с регистрацией котлов в Ростехнадзоре и с вводом их в эксплуатацию, смонтировать в помещении центрального теплового щита диспетчерское обслуживание, системы сбора и обработки основных технико-экономических показателей работы котельной, оснастить вспомогательное теплоэнергетическое оборудование запорной и регулирующей арматурой с дистанционным управлением, системами автоматики и КИП с выводом показаний на центральный тепловой щит, смонтировать приборы контроля за уровнем мазута в мазутных резервуарах и расходом мазута на котлах, смонтировать в помещении мазутонасосной диспергатор мазута для устойчивого сжигания его в котлоагрегатах, выполнить работы по замене деаэраторов ДСА-15/10 и ДСА-75/25 на деаэраторы ДСА-25/8, провести пуско-наладочные работы на смонтированном диспетчерском оборудовании и системах автоматического и дистанционного управления котельной с вводом их в эксплуатацию.

Таблица 12.1.1. Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения на период 2021-2028 гг.

| Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Всего, тыс. руб. | Годы реализации | Требуемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Перекладка существующих тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ» от павильона П-2-4/А до потребителей г. Кола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки теплоснабжения Dу300 | 90323,36 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу150 | 5322,07 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу100 | 14993,24 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу80 | 4619,13 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу80 | 6142,20 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу70 | 2480,35 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перекладка существующих тепловых сетей АО «МЭС» диаметром 150-400, протяженностью 2564 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 150/276 | 169142,42 | 2023-2026 | - | - | 27542,27 | 49086,32 | 42127,24 | 50386,59 | - | - |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 200/1180 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 300/948 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 400/160 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов ДКВР – 20/13р ст. №№ 1,2,4 на жаротрубные паровые котлы, паропроизводительностью 8,0 т/час | 64320 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена питательного насоса ЦНСГ – 38-198 на насос меньшей мощности ЦНСГ-13-175 для летнего режима работы | 236,2 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение и монтаж устройств плавного пуска на электроприводах питательных насосов | 530,3 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение и монтаж частотных станций управления электроприводом подпиточных насосов | 480 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка ПСД и замена водогрейных котлов КВГМ-10 ст. №№ 5,6,7 на жаротрубные водогрейные котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ100-01, мощностью по 10,3 Гкал/час | 48382 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение и монтаж системы дозирования в подпиточную воду противокоррозионных комплексонов | 595 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена деаэраторов ДСА-15/10 и ДСА-75/25 на деаэраторы ДСА-25/8 | 2628,4 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г.Кола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | 16278,9 | 2020-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство газифицированной БМК (в случае газификации поселения)* | 205364 | не определен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 631837,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* в связи с отсутствием проекта по строительству газифицированной БМК, данное мероприятие считать условным

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Координатором мероприятий по техническому перевооружению системы теплоснабжения города Кола является МКУ «Управление городского хозяйства МО города Кола».

Финансирование мероприятий осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками – победителями конкурсов и котировок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Основная часть запланированных к реализации мероприятий направлена на  поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии. Мероприятия предусматривают ремонт/замену трубопроводов, приобретение материалов и оборудования. Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения.

Суммарные финансовые потребности для проведения запланированных мероприятий в период с 2021по 2028 годы составят – 631,84 млн. рублей.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Успешное выполнение запланированных мероприятий позволит:

- снизить степень износа сетей;

- обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения города;

- улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению города;

- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального образования;

- в перспективе обеспечить переход на энергоэффективное топливо.

Оценка эффективности реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» проводится ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:

- полнота выполнения программных мероприятий;

- эффективность расходования выделенных финансовых средств;

- степень достижения целей и решения задач;

- социально-экономический эффект от реализации мероприятий.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

## ДИП = SUM П (n) / Ф (n),

## где:

## Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

## П (n) – планируемое в отчетном году значение индикатора n;

## n – количество индикаторов программы;

## ДИП – достижение плановых индикаторов.

## Шкала оценки результативности программы:

| ## Значение ДИП | ## Оценка |
| --- | --- |
| ## 0,95 и более | ## высокая результативность ДЦП |
| ## от 0,7 по 0,94 (включительно) | ## средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана) |
| ## менее 0,7 | ## низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Простой (без учета временных факторов) срок окупаемости инвестиций на проведение мероприятий программы рассчитывается как отношение капитальных затрат на величину суммарного экономического эффекта.

Базовый расчет показателей эффективности мероприятий выполнен при следующих базовых условиях:

- Расчеты и анализ финансово-коммерческой эффективности выполнены в соответствии с «Практическими рекомендациями по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвержденной Главэкспертизой России 26.05.1999 года № 24-16-1/20-113. При расчетах также использованы «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Министерством экономики РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 года №ВК 477.

- Оценка эффективности использования инвестируемого капитала базируется на концепции временной стоимости денег и производится путем сопоставления денежного потока (cashflow), который формируется в процессе реализации инвестиционного проекта к исходным объемам инвестиций. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, предоставивших капитал.

Исходя из приведенных в главе 14 данных по оценке тарифных последствий для потребителей, величина тарифа для потребителей тепловой энергии не претерпит существенных изменений, в сравнении с текущим уровнем тарифа на 2022 год.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения города Кола приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование индикатора | Городская котельная «МЭС» и Котельный цех №1 АО «Мурманская ТЭЦ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2028 год |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на еденицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 174,0 | 174,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 1,873 | 1,871 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 70,5/0,5 | 70,5/0,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 142,2 | 142,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 66,7 | 66,7 |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | 35,0 | 35,0 |
| 10 | Отношение материальной характеристике тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 5,6 | 5,6 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,94 | - |
| 12 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) | 0 | 0 |

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

# 14.1.1. Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения базируются на принципах полного отражения производственных  издержек  по  существующим системам теплоснабжения.

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам  от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1) средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2) стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

В свою очередь, стоимость еденицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).

При этом, оценка тарифных последствий реализации инвестиционных проектов формируется исходя из показателей эффективности реализации проекта.

В связи с отсуствием данных по экономическим показателям деятельности ситем теплоснабжения осуществить расчет тарифно-балансовой модели не представляется возможным.

# 14.2. Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

По полученным данным, на территории города Кола отсутствует единая теплоснабжающая организация.

# 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Согласно полученным данным, инвестиционная составляющая дальнейшего развития системы теплоснабжения города Кола представлена проектами АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мурманская ТЭЦ», а также МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г.Кола». Для оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения взят усредненный тариф на тепловую энергию для потребителей города Кола.

Данные по размерам прогнозных тарифов сформированы на основе  данных приведенных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Кола Кольского района Мурманской области на 2015-2030 годы, а также с учетом ежегодной индексации тарифа.

Прогнозные тарифы для потребителей тепловой энергии приведены на рисунке 14.3.1.

Рисунок 14.3.1. Прогнозные тарифы на тепловую энергию

Как видно, из полученных данных, величина тарифа для потребителей тепловой энергии не претерпит существенных изменений, в сравнении с текущим уровнем тарифа.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

# 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

На территории города Кола существуют следующие системы теплоснабжения:

1. Зона действия АО «Мурманская ТЭЦ». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям котельный цех № 1 «Южная котельная»;

2. Система теплоснабжения, образованная зоной действия источника тепловой энергии АО «Мурманэнергосбыт».

# 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории города Кола в настоящее время не определена единая теплоснабжающая организация.

# 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

АО «Мурманэнергосбыт» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия источников теплоснабжения, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

После утверждения схемы теплоснабжения АО «Мурманэнергосбыт» будет заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города АО «Мурманэнергосбыт».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти  города Кола после проработки тарифных последствий для населения.

# 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсуствуют.

# Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

# 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Всего, тыс. руб. | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной АО «МЭС» |  |  |
| Замена паровых котлов ДКВР – 20/13р ст. №№ 1,2,4 на жаротрубные паровые котлы, паропроизводительностью 8,0 т/час | 64320,0 | 2022-2028 |
| Замена питательного насоса ЦНСГ – 38-198 на насос меньшей мощности ЦНСГ-13-175 для летнего режима работы | 236,2,0 | 2022-2028 |
| Приобретение и монтаж устройств плавного пуска на электроприводах питательных насосов | 530,3 | 2022-2028 |
| Приобретение и монтаж частотных станций управления электроприводом подпиточных насосов | 480,0 | 2022-2028 |
| Разработка ПСД и замена водогрейных котлов КВГМ-10 ст. №№ 5,6,7 на жаротрубные водогрейные котлы «ТЕРМОТЕХНИК» ТТ100-01, мощностью по 10,3 Гкал/час | 48382,0 | 2022-2028 |
| Приобретение и монтаж системы дозирования в подпиточную воду противокоррозионных комплексонов | 595,0 | 2022-2028 |
| Замена деаэраторов ДСА-15/10 и ДСА-75/25 на деаэраторы ДСА-25/8 | 2628,4 | 2022-2028 |
| МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г.Кола» |  |  |
| Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | 16278,9 | 2020-2024 |
| Строительство газифицированной БМК (в случае газификации поселения)* | 205364,0 | не определен |
| Итого: | 338 578,6 |  |

# 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Всего, тыс. руб. | Годы реализации | Требуемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Перекладка существующих тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ» от павильона П-2-4/А до потребителей г. Кола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участки теплоснабжения Dу300 | 90323,36 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу150 | 5322,07 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу100 | 14993,24 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу80 | 4619,13 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу80 | 6142,20 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Участки теплоснабжения Dу70 | 2480,35 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перекладка существующих тепловых сетей АО «МЭС» диаметром 150-400, протяженностью 2564 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 150/276 | 169142,42 | 2023-2026 | - | 27542,27 | 49086,32 | 42127,24 | 50386,59 | - | - |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 200/1180 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 300/948 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/протяженность, мм/п.м – 400/160 |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |  |

# 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На територии города Кола действует закрытая система горячего водоснабжения.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы

# 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

В процессе разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения  поступили следующие предложения:

1. Информация АО «Мурманская ТЭЦ»;

2. Информация АО «Мурманэнергосбыт».

# 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Поступившие предложения к проекту схемы теплоснабжения учтены в полном объеме.

# 17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений поступивших при  актуализации схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения:

1. Информация АО «Мурманская ТЭЦ»;

2. Информация АО «Мурманэнергосбыт».

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Актуализированная схема теплоснабжения переработана в полном объеме, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями на 16 марта 2019 года.